Система предназначена:

- Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации

- Для контроля и управления доступом (управление преграждающими устройствами типа шлагбаум, турникет, ворота, шлюз, дверь и т.п.)

- Для видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов

- Для управления пожарной автоматикой объекта

- Для управления инженерными системами зданий

Система обеспечивает:

- Модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как малые, так и очень большие распределенные объекты

- Низкие затраты в расчете на один шлейф или одну точку прохода

- Защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и приборами

- Микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, возможность измерения сопротивления шлейфа для предотвращения саботажа

- Возможность использования одной и той же Proximity карты или ключа Touch memory для взятия под охрану/снятия с охраны и управления доступом несколькими способами:

- децентрализованно:

- с помощью клавиатуры,

- с помощью ключа Touch memory,

- с помощью дистанционных пластиковых карт,

- комбинированным способом (клавиатура плюс дистанционная карта),

- централизованно:

- с помощью пульта «С2000»

- с помощью пульта «С2000-КС»

- с помощью компьютера

- Контроль и управление доступом через точки входа типа двери, турникеты, шлюзы, шлагбаумы

- Видеонаблюдение, видеоконтроль и регистрация тревожных ситуаций

- Управление устройствами автоматического пожаротушения, оповещения, дымоудаления, кондиционирования

Основные технические данные системы в варианте использования одной ветви интерфейса RS-485 и программного обеспечения АРМ «Орион»:

| Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485 | до 127 |
| --- | --- |
| Число зон | до 16 000 |
| Количество зон, объединяемых в разделы (АРМ «Орион») | до 16 000 |
| Количество зон, объединяемых в разделы (ПКУ С2000) | до 512 |
| Количество разделов (АРМ «Орион») | до 10 000 |
| Количество разделов (ПКУ С2000) | до 255 |
| Количество точек доступа | до 254 |
| Количество выходов для управления внешними устройствами (АРМ «Орион») | до 16 000 |
| Количество выходов для управления внешними устройствами (ПКУ С2000) | до 255 |
| Количество пользователей (АРМ «Орион») | до 30 000 |
| Количество пользователей (ПКУ С2000) | до 511 |
| Длина линии интерфейса RS-485 | до 4 000 м |

При использовании разветвленного сетевого управления (АРМ «Орион Про» и ПКУ С2000 v. 1.20 и выше) возможности системы существенно выше:

| Количество автоматизированных рабочих мест (РМ) | до 64 |
| --- | --- |
| Количество ПКУ, подключенных к одному порту RS-232 | до 127 |
| Количество одновременно используемых портов RS-232 | до 4 |
| Количество зон | до 2 048 382 |
| Количество зон, объединяемых в разделы | до 64 897 |
| Количество разделов | до 32 385 |
| Количество выходов для управления внешними устройствами | до 64 897 |
| Количество точек доступа | до 32 385 |
| Количество пользователей | до 64 897 |
| Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485 | до 16 129 |
| Длина одной ветви линии интерфейса RS-485 (нижний уровень) | до 4 000 м |
| Длина ветви линии интерфейса RS-485 (верхний уровень) | до 3 000 м |

Во втором варианте использования системы пульт «С2000» выполняет функции системного контроллера, опрашивая подключенные к интерфейсу RS-485 приборы системы. АРМ «Орион Про» опрашивает состояния приборов и выдает им команды через подключенные по интерфейсу RS-485 пульты «С2000».

Техническая реализация ИСО «Орион» основана на использовании головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы (в качестве которого может быть пульт контроля и управления «С2000» или компьютер с АРМ «Орион»), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства системы «Орион». Максимальные функции системы могут быть реализованы только при использовании сетевого контроллера.

Вместе с тем, ряд приборов ИСО «Орион» допускает и автономную работу. При автономной работе реализуются функциональные возможности самого прибора, такие как охранно-пожарная сигнализация, функции управления и контроля доступа, управление пожаротушением.

Основой объединения приборов в систему служит линия связи интерфейса RS-485. Особенности технических решений, примененных при разработке приборов, позволяют использовать не только шинную структуру по выделенной линии связи, присущую стандартному интерфейсу RS-485, но и, в достаточной мере, произвольную топологию с применением повторителей интерфейса с гальванической развязкой С2000-ПИ и различных каналов связи (выделенная линия, «занятая» линия, оптоволоконный канал связи, цифровой канал связи в потоке Е1, локальная сеть по протоколу Ethernet, сотовый канал связи, радио канал связи).

| Функция | Особенности |
| --- | --- |
| Охранная сигнализация | защита шлейфов от саботажа путем отслеживания резких изменений сопротивления шлейфа, не выходящих за рамки порогов срабатывания защита от ложных срабатываний сигнализации за счет высокого напряжения в шлейфах сигнализации (24 В), цифровой фильтрации сигналов сети переменного тока, импульсных наводок, электростатических воздействий и других электромагнитных помех автоматический сброс тревоги извещателей с питанием по шлейфу при взятии под охрану речевое предупреждение дежурного на АРМ «Орион» о возможном саботаже шлейфов сигнализации при изменении сопротивления шлейфа на определенную величину при взятии его под охрану разнообразные способы взятия под охрану/снятия с охраны протоколирование всех событий, происходящих в системе отображение состояний зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных приборов, считывающих устройств, видеокамер на графических планах помещений механизм задания полномочий по взятию/снятию и доступу для персонала и посетителей, путем программирования уровней доступа гибкое разграничение полномочий дежурных и администраторов АРМа за счет многоуровневой системы паролей и возможность подключения биометрических систем ограничения доступа к программам АРМ мощная поддержка макроязыка сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых сообщений многоступенчатая обработка тревог вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или посетителям защита системы от запуска несанкционированных программ отсутствие ограничений на количество зон в разделе |
| Пожарная сигнализация | распознавание двойной сработки извещателей в одном шлейфе защита от ложных срабатываний путем автоматического сброса извещателей, питаемых по шлейфу подключение пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей измерение значений запыленности, задымленности и температуры и графическое отображение статистики на экране компьютера набор статистики для выработки мер повышения пожарной безопасности, организации технического обслуживания наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей и приборов, самых задымленных извещателей, температуры в контролируемых точках, статистики за день, месяц, год программирование сценариев для управления АСПТ, оповещения |
| Автоматическая система пожаротушения | автономная или централизованная противопожарная защита объектов промышленного и гражданского назначения по одному направлению газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения контроль состояния двух шлейфов пожарной сигнализации, цепей датчиков состояния дверей, цепей датчиков ручного пуска контроль исправности цепей запуска на обрыв и короткое замыкание запуск и контроль срабатывания модулей автоматических средств пожаротушения временная задержка перед пуском средств пожаротушения дистанционный запуск средств пожаротушения по команде с пульта «С2000» ручной запуск средств пожаротушения от датчиков ручного запуска автоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании двух пожарных извещателей либо в одном, либо в двух шлейфах сигнализации включение звукового и светового пожарного оповещения (сирена, транспоранты) контроль исправности цепей оповещателей на обрыв и короткое замыкание управление технологическим оборудованием (задвижки системы вентиляции в помещении и др.) блокировка автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое помещение ручной (с панели прибора «С2000-АСПТ») или дистанционный (с пульта «С2000» или «С2000-ПТ») сброс режима запуска средств пожаротушения управление контрольно-пусковыми блоками «С2000-КПБ» для увеличения числа контролируемых цепей запуска передача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000» и «С2000-ПТ» управление двумя или тремя пожарными насосами управление жокей-насосом или устройством компенсации управление электрозадвижкой или секцией дренчерной завесы управление технологическим оборудованием (задвижки системы вентиляции в помещении и др.) блокировка автоматического пуска при отключении автоматического режима на любом из шкафов управления насосами |
| Контроль доступа | управление от ключей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода централизованное и распределенное (локальное) хранение ключей доступа функции контроля повторного прохода временные зоны энергонезависимый календарь поиск сотрудников учет рабочего времени отчеты по оставшимся в помещениях на текущее время низкие затраты в расчете на одну дверь |
| Видеонаблюдение и видеоконтроль | подключение к компьютерам неограниченного количества видеокамер вывод видео на экран детекция движения детекция «забытых» вещей планирование областей при применении детектора цифровое масштабирование изображений запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры звуковое сопровождение тревог запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи возможность создания удаленных рабочих мест возможность телеметрического управления двухкоординатными поворотными устройствами «живое» видео, сравнение видеоизображения с камеры с изображением из базы данных на одном экране при поднесении карты доступа интеграция с системой «Орион» реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану |
| Управление инженерными системами зданий | измерение значений аналоговых параметров (температура, задымленность) управление системами кондиционирования, отопления, вентиляции, оповещения, аварийной сигнализации программирование сценариев для управления инженерными системами зданий как по результатам измерений, событиям в системе или временному расписанию, так и по командам оператора |

Состав системы:

- Программно-аппаратный комплекс на базе персональных компьютеров с программным обеспечением:

- автоматизированное рабочее место дежурного оператора службы охраны (АРМ "Орион");

- автоматизированное рабочее место начальника службы охраны (АРМ НСО);

- автоматизированное рабочее место видеоконтроля (АРМ "Интеллект", АРМ "Инспектор+", АРМ "VideoNet", АРМ "Videospider", АРМ "GOAL", АРМ "CVS", АРМ "Phobos")

- АРМ "С2000"

- АРМ "Столовая"

- Пульт контроля и управления (ПКУ) "С2000"

- Пульт контроля и управления "С2000М"

- Клавиатура светодиодная "С2000-КС"

- Клавиатура "С2000-К"

- Блок индикации "С2000-БИ"

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD"

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" исп.01

- Контроллер управления доступом "С2000-2"

- Считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) Touch Memory "Считыватель-2"

- Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "С2000-Proxy"

- Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "С2000-Proxy H"

- Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "Proxy-2А"

- Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "Proxy-3А", "Proxy-3М"

- Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "Proxy-Long"

- Контроллер управления доступом "ProxyH-1000"

- Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"

- Адресная подсистема передачи извещений

- Система передачи извещений "СПИ-2000А" в составе:

    - контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"

    - адресный расширитель "С2000-АР1"

    - адресный расширитель "С2000-АР2"

    - адресный расширитель "С2000-АР8"

- Адресные извещатели

    - адресный извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный "С2000-ИК"

    - адресный извещатель оптико-электронный поверхностный "С2000-ШИК"

    - адресный извещатель охранный акустический "С2000-СТ"

    - адресный извещатель охранный магнитоконтактный "С2000-СМК"

    - адресный извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А"

    - адресный извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный с измерением температуры адресный "С2000-ИП"

    - адресные извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-3А

- адресный блок сигнально-пусковой "С2000-СП2"

- блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ", "БРИЗ-01"

- Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями "С2000-АСПТ"

- Прибор пожарный управления "Поток-3Н"

- Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"

- Пульт управления пожаротушением "С2000-ПТ"

- Блок индикации "С2000-БИ" исп.01

- Пульт управления "С2000-ПУ"

- Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 c гальванической развязкой "ПИ-ГР"

- Преобразователи интерфейсов RS-232/RS-485, повторители интерфейса RS-485 c гальванической развязкой "С2000-ПИ"

- Преобразователь RS-485/USB "С2000-USB"

- Преобразователь RS-485/Ethernet "С2000-Ethernet"

- Преобразователь RS-485/Радио "С2000-РПИ"

- Информатор телефонный "С2000-ИТ"

- Резервированные источники питания на 12 В и 24

Приборы и устройства, входящие в состав системы, можно разделить на шесть групп.

Первая группа — это приборы, имеющие радиальные шлейфы сигнализации. К этой группе приборов относятся «Сигнал-20», «Сигнал-20П» и «С2000-4». Приборы этой группы могут работать в автономном режиме («Сигнал-20», «С2000-4») и в составе системы, под управлением сетевого контроллера («Сигнал-20», «Сигнал-20П» и «С2000-4»).

Вторая группа приборов составляет подсистему передачи извещений — «СПИ С2000А». К этой группе относится контроллер «С2000-КДЛ» и адресные расширители, извещатели и сигнально-пусковые блоки: «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «С2000-ИП», «ДИП-34А», «ИПР 513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СМК», «С2000-СП2». Контроллер этой группы имеет одну адресную линию связи, к которой подключаются адресные расширители, адресные извещатели и сигнально-пусковые блоки, при этом контроллер может работать только в составе системы, под управлением сетевого контроллера.

Третья группа — приборы, обеспечивающие функции контроля доступа. К этой группе относятся «С2000-4», его модификации «С2000-4-01», «С2000-4-02» и «С2000-2». «С2000-2» представляет собой контроллер, реализующий функцию контроля доступа «вход/выход» для одной двери или функцию «вход» или «выход» для двух дверей. «С2000-4» реализует только функцию «вход» или «выход» для одной двери. Контроллеры могут использоваться для управления доступом на преграждающих устройствах типа «дверь», «турникет», «шлагбаум», «шлюз» и т.п. Приборы этой группы могут работать в составе системы, под управлением сетевого контроллера или автономно.

Четвертая группа — устройства управления, индикации и передачи извещений на внешние системы. К этой группе приборов относятся «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-СП1». Устройства этой группы предназначены для обеспечения функций управления взятием под охрану, снятия с охраны разделов, контроля и управления доступом, отображения состояния разделов системы, управления исполнительными устройствами, а также для передачи извещений на пульты централизованной охраны и пользователям системы. Устройства этой группы не обладают возможностью автономной работы и предназначены для функционирования только в составе системы, под управлением сетевого контроллера (кроме «С2000-ИТ»).

Пятая группа — приборы управления исполнительными устройствами пожарной автоматики. В эту группу входят приборы «С2000-АСПТ» и «С2000-КПБ». Приборы предназначены для построения систем пожаротушения, дымоудаления, управления технологическими системами здания с распределенными исполнительными устройствами. Приборы этой группы могут работать в составе системы, под управлением сетевого контроллера или автономно (кроме «С2000-КПБ»).

Шестая группа — сетевые контроллеры и интерфейсные преобразователи. К этой группе приборов относятся «С2000», «С2000-КС» и персональный компьютер, с установленным на нем программным обеспечением АРМ «Орион» и преобразователем интерфейса ПИ, «ПИ-ГР» или «С2000-ПИ». Основным назначением «С2000-ПИ» является построение верхнего уровня интерфейса управления сложной распределенной системой, использующей древовидную топологию интерфейса, а также удлинение интерфейса RS-485 и локализацию короткого замыкания линии интерфейса RS-485, при реализации кольцевой или древовидной структуры линий интерфейса. В сложной распределенной системе может использоваться компьютерная сеть, которая также позволяет использовать произвольную топологию.

Функциональные возможности и особенности

Все устройства, входящие в ИСО «Орион», имеют несколько общих функциональных особенностей.

Электропитание всех устройств осуществляется от источников постоянного тока номинального напряжения 12 В или 24 В. Поэтому при построении системы охраны или контроля доступа, с использованием ИСО «Орион», для электропитания приборов необходимо использовать резервированные источники электропитания постоянного тока. Для этого могут применяться источники питания постоянного тока «РИП-12» напряжением 12 В и «РИП-24» напряжением 24 В, либо другие с аналогичными характеристиками.

Все радиальные шлейфы сигнализации приборов «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4» имеют напряжение 24 В, независимо от напряжения питания самих приборов, и в них могут включаться любые извещатели с выходом типа "сухой контакт" или с питанием от шлейфа сигнализации. Охранные типы шлейфов контролируются приборами не только по границам зоны «Нормы», но и при быстром изменении сопротивления шлейфа более чем на 10% за время менее 5 минут, а также могут контролироваться не только во взятом состоянии, но и в снятом, при этом в сетевой контроллер передаются сообщения о нарушении шлейфа и о его восстановлении. Охранный шлейф типа 5 (тип шлейфа задается при программировании пользователем) имеет возможность независимого контроля в одном шлейфе контакта тревоги и контакта блокировки датчика. При нарушении любого из этих контактов во взятом состоянии, прибор передает в сетевой контроллер сообщение о тревоге. При размыкании контакта блокировки в снятом состоянии, прибор передает сообщение о нарушении блокировки корпуса датчика. При восстановлении — сообщение о восстановлении блокировки корпуса.

В системе от сетевого контроллера дистанционно можно запрашивать показания аналого-цифрового преобразователя каждого из приборов «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4» и получать измеренные значения сопротивления каждого шлейфа сигнализации в цифровом коде, который можно перевести в значение сопротивления в кОм.

Пожарные шлейфы типов 1 и 2 контролируются на сработку пожарных извещателей, включенных параллельно в шлейф, следующим образом. При сработке извещателя прибор снимает питание со шлейфа (сброс извещения) и снова его подает. Если в течение одной минуты не происходит повторной сработки извещателя, прибор формирует и передает в сетевой контроллер сообщение «Сработка датчика» и остается в дежурном режиме. Тем самым устраняются ложные сигналы пожарной тревоги. При повторном срабатывании извещателя в течение одной минуты после первой сработки прибор выдает сообщение «Внимание! Опасность пожара». При сработке еще одного извещателя в этом шлейфе прибор выдает сообщение «Пожар» и переходит в режим «Пожар», включая световые и звуковые оповещатели, при необходимости выдает сигнал на запуск системы автоматического пожаротушения.

Контроллер «С2000-КДЛ» может подключать к своей адресной двухпроводной линии до 127 адресных извещателей и/или контролируемых цепей через адресные расширители. В контролируемые цепи адресных расширителей можно включать только извещатели с «сухим контактом» на выходе, извещатели с питанием от шлейфа в контролируемые цепи расширителей включать нельзя. Сетевой контроллер «С2000-КДЛ» может получать от адресно-аналоговых пожарных извещателей («ДИП-34А», «С2000-ИП»), подключенных к нему, не только сообщения «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Требуется обслуживание», «Отключен», но и аналоговые значения задымленности и запыленности («ДИП-34А»), температуру в точке установки («С2000-ИП»). При сработке адресных извещателей «С2000-КДЛ» может выдавать команды на включение реле адресных сигнально-пусковых блоков «С2000-СП2», а также посылать эти сообщения в системный контроллер для выдачи команд на включение системных выходов.

В приборах системы можно задавать для исполнительных выходов различные тактики работы этих выходов в зависимости от различных событий: «Тревога», «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Нарушение и восстановление технологического типа шлейфа», «Взятие под охрану», «Снятие с охраны» - всего более 30 тактик работы каждого из выходов приборов.

Все устройства ИСО «Орион» допускают работу в составе системы, под управлением сетевого контроллера. Сетевым контроллером может выступать пульт контроля и управления «С2000», пульт контроля и управления светодиодный «С2000-КС» или персональный компьютер. Максимальное количество приборов в системе, управляемых одним сетевым контроллером не может превышать 127, а для «С2000-КС» — не более 4-х. При использовании нескольких сетевых контроллеров максимальное количество приборов может быть более 16 000.

Все устройства ИСО «Орион» допускают возможность изменения (настройки) конфигурационных параметров на конкретные требования. При поставке устройств с завода-изготовителя установленная конфигурация ориентирована на некоторые усредненные требования типичного объекта. При поставке с завода-изготовителя у всех устройств ИСО «Орион» установлен системный параметр «сетевой адрес» равный — 127. При работе устройств в составе системы (под управлением сетевого контроллера) этот параметр должен иметь уникальное значение для каждого прибора.

На основе оборудования ИСО «Орион» могут быть построены комбинированные системы, объединяющие в себе функции охранной сигнализации, пожарной сигнализации, контроля доступа, управления видеонаблюдением и управления инженерными системами зданий. При этом в комбинированных системах могут быть могут быть реализованы различные функциональные возможности.