.Извещатель пожарный тепловой    максимальный       ИП 103-10

# ПАСПОРТ  ПАШК.425212.050 ПС

### 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 103- 10,  (в дальнейшем – извещатель), предназначенный для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Извещатели изготавливают 3 модификаций  в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| № п/п | Вид модификации | Особенность конструкции | Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП 103-10 -(А1) (температура срабатывания от 54°С до 65°С) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации) | IP65 |
| 2 | ИП 103-10-(А3) (температура срабатывания от 64°С до 76°С) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации) | IP65 |
| 3 | ИП 103-10-(70°С) (температура срабатывания от 64°С до 76°С) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (без встроенной электронной платы индикации) | IP65 |
| По согласованию с заказчиком извещатели могут поставляться в комплекте с устройством соединительным УС-4 |

Извещатель предназначен для работы совместно с приемно-контрольными приборами, имеющими напряжение в шлейфе сигнализации от 10 до 30 вольт с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА, типа «СИГНАЛ-20», «СИГНАЛ-20П», «СИГНАЛ- ВК», «СИГНАЛ-ВК-4», «СИГНАЛ-ВК-6», «ВЭРС», «УОТС 1-1А», «КВАРЦ». . Подключение извещателей в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения подключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении.

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. Извещатель относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

Извещатель соответствует требованиям НПБ 76-98, НПБ 85-2000

1.2 Основные технические данные

1.2.1  Величина тока потребления извещателя ИП 103-10 в дежурном режиме не более 30 мкА.

1.2.2  Величина напряжения на извещателе ИП 103-10-(А1), ИП 103-10-(А1)/В, ИП 103-10-(А3), ИП 103-10-(А3)/В, в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 20 мА  не более 5,2 В и величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 5 мА  не менее 4,2 В.

1.2.3  Величина напряжения на извещателе ИП 103-10-(70°С), ИП 103-10-(70°С)/В,  в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 20 мА и 5мА  не менее 2 В.

1.2.4   Извещатель  устойчив к изменению напряжения питания в диапазоне от 10 до 30 В.

1.2.5   Режим передачи сигнала «ПОЖАР» извещателя ИП 103-10-(А1), ИП 103-10-(А1)/В, ИП 103-10-(А3), ИП 103-10-(А3)/В,   сохраняется после снижения температуры окружающей среды. Возврат в дежурный режим должен осуществляться путем кратковременного отключения напряжения питания на время 2 с.

1.2.6  Режим передачи сигнала «ПОЖАР» извещателя ИП 103-10-(70°С), ИП 103-10-(70°С)/В не  сохраняется после снижения температуры окружающей среды при протекающем токе менее 10 мА и сохраняется при протекающем токе более 10 мА.

1.2.7   Относительная влажность воздуха до 93 %  при температуре +40 ОС.

1.2.8    Габаритные размеры: диаметр не более 70 мм; высота не более 27 мм.

1.2.9    Масса  – не более 0,1 кг.

1.2.10  Длина вывода – не менее 700 мм.

1.3 Комплектность

– извещатель ИП103-10	 – 1 шт.;

– паспорт ПАШК.425212.050 ПС        - 1 экз.  на упаковку

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 2.1 Схема внешних соединений. На рисунке 1 показана типовая схема соединений извещателей в шлейф приемно-контрольного прибора.

# 2.2 Монтаж извещателя.

На рисунке 2 приведены габаритные и присоединительные размеры извещателя и устройства соединительного Размещение и монтаж на контролируемом объекте должен производиться в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 « Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» и РД 78.145-93  «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Рис. 2.

2.3 Проверка работоспособности извещателя

2.3.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ) и известить соответствующие организации.

2.3.2 Включить питание приемно-контрольного прибора  и наблюдать отсутствие горения индикатора извещателя, что означает состояние "Норма".

2.3.3 Включить тепловентилятор и направить тепловой поток на чувствительный элемент извещателя.

2.3.4  Наблюдать переход индикатора извещателя в режим постоянного свечения и переход шлейфа сигнализации ПКП в режим ПОЖАР.

2.3.5 После испытаний убедиться, что извещатели готовы к штатной работе, восстановить связи приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств со средствами АСПТ и  известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.

# 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы извещателя - не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.3 Рекламации направлять по адресу:    ООО НПП « Магнито-контакт»   390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В

Тел/факс: (0912) 45-16-94,  45-37-88        http://www.m-kontakt.ryazan.ru      e-mail:adm@m-kontakt.ryazan.ru

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-10 __________     заводской номер ________________

соответствует  требованиям ПАШК.425212.050 ТУ, признан годным к эксплуатации и упакован

Начальник ОТК______________________

МП  ______________     личная подпись    _________________  Ф.И.О.  ___________________   месяц, год

# Text boxes

-

ППКОП

И1

Ип

И2

И3

И4

Rок

+