ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ ИП 535 –1В

Заключение о взрывозащите: НАНИО ЦС ВЭ ИГД № …

1 Свидетельство о приёмке

Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый ЕхИП 535-1В/___                        Заводской номер №______;  Дата изготовления ___________ изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 4371-091-12150638-2002  и признан годным для эксплуатации.

ОТК__________________________ ( _________________ )

МП

2  Основные технические данные

2.1  Назначение, устройство и условия эксплуатации

Извещатель соответствует конструкторской  документации       черт. 908.2085.00.000, требованиям ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14254-96,  ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, НПБ 70-98,  НПБ 77-98, ТУ 4371-091-12150638-2002 и предназначен для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности передачи  в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения при включении приводного элемента) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения в качестве пассивного элемента при совместной работе с приёмно-контрольными устройствами типа ТОЛ-10/100, ППС-1, ППС-3, ППК-2 установки РУПИ-1, "Топаз", "Рубин-3", "Сигнал-43" и т.п.. При этом, Извещатель обеспечивает возможность его применения в качестве одиночного элемента, а также возможность включения последовательно в шлейф пожарной сигнализации группы Извещателей.

Извещатель может быть применён во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.

Степень защиты   – ΙР 65 по ГОСТ 14254-96.

Вид и уровень взрывозащиты Извещателя – 1ЕхdIIСТ6 по ГОСТ Р 51330.0-99.

Извещатель в рабочем состоянии по климатическому исполнению соответствует:

- ЕхИП 535-1В/1 - группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 в температурном диапазоне  от минус 30 до плюс 50°С;

- ЕхИП 535-1В/2 - группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997-84 и УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69 в температурном диапазоне  от минус 60 до плюс 70°С.

Извещатель в нерабочем состоянии  (хранение, транспортирование и при перерывах в работе)  соответствует – ГОСТ 12997-84 и условиям хранения и транспортирования 4 по ГОСТ 15150-69.

Извещатель  соответствует условиям эксплуатации в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления Извещатель соответствует  группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

По электромагнитной совместимости Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50009 и НПБ 57-97 для второй степени жёсткости.

Конструктивное исполнение Извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.1.004 и НПБ 77-98.

Извещатель представляет собой стальную сварную взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99, состоящую из корпуса и крышки. Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещены  блок контактный и электрическая плата со светодиодом (индикатор включенного состояния красного цвета). На торцевой части крышки взрывонепроницаемой оболочки размещена рукоятка приводная, соединённая посредством торцевого кулачкового элемента с блоком контактным. Герметизированный взрывонепроницаемый кабельный ввод позволяет ввести кабель с наружным диаметром 8…10 мм. Извещатель имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. Самоотвинчивание крышки и штуцера кабельного ввода и несанкционированный доступ во внутреннюю полость Извещателя предотвращены опломбированной проволочной скруткой. Токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от ослабления применением контргаек и пружинных шайб. При монтаже на месте эксплуатации Извещатель для обеспечения возможности работы с различными приёмно-контрольными устройствами дооснащается дополнительными нагрузочными резисторами и оконечным диодом (см. 908.2085.00.000 РЭ).

Схема внешних подключений – двухпроводная или трёх проводная.

Пространственное положение Извещателя при эксплуатации – торцевой поверхностью крышки с рукояткой привода в вертикальной плоскости.

Температура  нагрева  наружных частей Извещателя от собственных энергоисточников при  любой аварии не превышает 85оС.

При подаче рабочего напряжения на Извещатель, оно (напряжение питания) поступает на плату электрическую и на контакты блока переключателя. При повороте рукоятки НЗ контакты переключателя размыкаются и схема выдаёт сигнал тревоги в шлейф системы пожарной сигнализации и, кроме того, включает питание  светодиода (просматривается через, размещённую в рукоятке, линзу, обеспечивая местную индикацию включенного состояния Извещателя. Возврат рукоятки в исходное состояние возвращает Извещатель в дежурный режим.

2.2  Основные технические данные

2.2.1 Включение Извещателя в режим передачи тревожного извещения осуществляется при повороте рукоятки.

Извещатель  передаёт сигнал тревоги  и после снятия усилия с рукоятки.

Возврат Извещателя в исходное состояние (дежурный режим)  осуществляется возвратом рукоятки в исходное состояние.

2.2.2  Извещатель имеет возможность работы от  источника постоянного или знакопеременного импульсного тока напряжением не выше 110 В.

2.2.3  Габаритные размеры, мм, не более                                              135 х 105 х 108

2.2.4  Масса, кг, не более                                                                                            2,4

3  Срок службы и хранения

3.1 1 Срок службы Извещателя (до списания), лет, не менее                                10

3.1.2 Средняя наработка на отказ  составляет, циклов, не менее                       1000

3.1.3 Срок хранения без переконсервации, лет, не более                                         1

4 Комплектность

Комплектность поставки Извещателей должна соответствовать таблице1

Таблица 1

| Обозначение черт. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 908.2085.00.000-__* 908.2085.90.000 908.2085.00.000 ЭТ 908.2085.00.000 РЭ | Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый ЕхИП 535-1В Специальный ключ Этикетка Руководство по эксплуатации | 1 шт. ** 1 экз. (( | *номер исполнения **1 шт. (экз.) на отгрузочную партию |

5  Гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Извещателей требованиям ТУ 4371-091-12150638-2002  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в  908.2085.00.000 РЭ.

5.2  Срок гарантии устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода Извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня его отгрузки потребителю.