Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Струна-403» 

ППКОП«Струна-403» предназначен для организации централизованной круглосуточной охраны объектов различного назначения в составе РСПИ «Струна-3», «Струна-3М». 

Прибор обеспечивает: 

- контроль состояния четырех шлейфов охранной, охранно-пожарной и пожарной сигнализации, которые программируются на любые из извещений: вход, периметр, объем, пожар, вызов, патруль, взлом;
- автоматический переход на резервное питание и подзаряд резервного источника; 
- автоматический заряд аккумуляторной батареи; 
- электропитание радиопередающего устройства РПД, светового и звукового оповещателей, двух активных извещателей; 
- электропитание шлейфов сигнализации ШС напряжением постоянного тока 12В с амплитудой пульсаций не более 20 мВ. 

Операция взятия под охрану и снятия с охраны происходит с помощью электронного кодового ключа Touch memori DS 1990 (возможность программирования до 8 ключей) 

В ППКОП «Струна-403» предусмотрено программирование (с помощью пульта оператора) следующих параметров: условного номера системы, номера объекта, назначение шлейфов и задержки на вход и выход. 

При несанкционированном вскрытии прибора ППКОП«Струна-403» формирует извещение «взлом» (Саботаж). 

Питание ППКОП «Струна-403» 

Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц, от внутреннего резервного источника (прибор комплектуется аккумуляторной батареей 7а/ч 12В) или внешнего источника постоянного тока напряжением 12В. 

Переход прибора на электропитание от аккумуляторной батареи или внешнего источника при снижении напряжения сети и обратно происходит автоматически. 

Продолжительность работы прибора от аккумуляторной батареи не менее 15 часов. 

При напряжении резервного источника менее 10,5В, во избежании глубокого разряда аккумуляторной батареи, прибор автоматически отключается. 

Прибор обеспечивает формирование извещения «Взят+Резерв в аварийном состоянии» при снижении напряжения аккумуляторной батареи до (11,4+ 0,4) В. 

Аккумуляторная батарея и РПД установлены внутри корпуса прибора. Прибор оснащен замком для закрытия корпуса прибора. 

В качестве извещателей могут быть использованы все типы охранных и пожарных извещателей, имеющие параметры для подключения , аналогичные параметрам прибора. 

По желанию заказчика прибор комплектуется передающими антеннами: полуволновой вибратор 
Антенна (05) и Антенна «волновой канал». Антенны укомплектованы кабелем РК 50-3-13 -10,5 метров, и разъемом для подключения к РПД.