ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ

И  УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ППСДУ-32

ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР ППСДУ-32, ПАСПОРТ

9.30.0901.000.00 ТО, ВЕРСИЯ 4,МАРТ 2009 Г.

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N ССПБ.RU.УП001. B07573

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ 1 КАТЕГОРИИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

г. ВОРОНЕЖ , ИП КУШКО Б.Т.

ЛИЦЕНЗИЯ ГУ ГПС МВД РФ N 2699 от 13.12.2000 г.

1.ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт  9.30.0901.200.00  ПС  предназначен для ознакомления с техническими характеристиками выносного индикатора  (ВИ) прибора пожарного сигнального и управления установками дымоудаления специального назначения ППСДУ-32 в объеме, необходимом для эксплуатации.

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫНОСНОМ ИНДИКАТОРЕ

ВИ используется для отображения  в  вестибюле  здания  на двухразрядном  цифровом табло информации о номере этажа, откуда получено сообщение  о  пожаре. Оно  сопровождается  прерывистым звуковым сигналом.

ВИ подключаются к клеммам 17,19 и 18,20 колодки XT2 блока управления (БУ) ППСДУ-32 двухпроводными  линиями с суммарным сопротивлением не более 40 Ом, по  которым подается питание и выводимая информация. ВИ защищен диодом от ошибочного подключения  к линии. Он должен устанавливаться в месте, удобном для визуального  наблюдения. Все БУ с номера 3932 и выше комплектуются ВИ со светодиодными вместо ламповых индикаторов.  Для защиты БУ от короткого замыкания линий ВИ в БУ установлены токоограничивающие резисторы 240 Ом. Они же мощностью 2 ватта должны быть установлены при подключении светодиодного ВИ к БУ с номерами менее 3932.

Конструктивно ВИ выполнен в модификации для установки на кронштейн, пристреливаемый к стене.

ВИ рассчитан   на  непрерывную  круглосуточную  работу. По устойчивости к воздействию  температуры  и  влажности  он  относится к общеклиматическому исполнению "О" по ОСТ 25-1099-83.

По защищенности от воздействия окружающей среды  исполнение ВИ обыкновенное по ГОСТ 12997-84.

ВИ является обслуживаемым, ремонтируемым изделием.

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Напряжение питания                            -24 В

3.2. Потребляемая мощность                     -  не более 1 Вт

3.3. Номера индицируемых этажей            -  0..34

3.4.ВИ включается только в режиме "ПОЖАР", на его двухразрядном  цифровом  табло  последовательно с интервалом не менее секунды отображаются в десятичной форме номера тех этажей секции, откуда  поступили  сообщения  о  пожаре, при этом излучается прерывистый звук с частотой порядка  2000  Гц. Устранение  причин, вызвавших сигнал "ПОЖАР" не выводит прибор из этого состояния и потому ВИ отключается только после кратковременного отключения прибора ППСДУ-32.

По двухпроводной линии связи на ВИ подаетcя напряжение питания +24 В, модулированное по амплитуде пакетом из восьми модулированных по длительности  импульсов, несущих  информацию  о номере этажа, определяемом ППСДУ-32 как находящемся в состоянии "ПОЖАР".  В отличие от ВИ, поставлявшихся с  прибором  ППСДУ-32 до 09.1997 г. и имевших два варианта исполнения, этот ВИ одновариантен. Соответствие между номером канала прибора и номерами этажей  секций здания обеспечиваетcя установкой  перемычки XS3 в БУ ППСДУ-32.

3.5. ВИ сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды 274..313 К (1..40 С);  после пребывания при пониженной  температуре 223 К (-50 С) и повышенной температуре 323 К (50 С);  после пребывания при относительной влажности 90+-3% при температуре 298 К (25 С).

3.6. Габаритные размеры ВИ в мм - не более 225/60/60.

3.7. Масса ВИ - не более 0,5 кг.

3.8. Вероятность безотказной работы за время  1000  часов не менее 0,9.

3.9. Средний срок службы - не менее 10 лет.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка ВИ осуществляется или в комплекте с прибором ППСДУ-32, или отдельно, если прибор обслуживает две секции дома, но обязательно с паспортом 9.30.0901.200.00 ПС.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

5.1. Выносной индикатор 9.30.0901.200.00 заводской номер  ___________соответствует техническим условиям  92-7511636-01-92 ТУ  и признан годным к эксплуатации.

М.П.

____________     _____________      _________________

Подписи лиц, ответственных                       Дата

за приемку                                           выпуска

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ВИ требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2.Гарантийный срок работы ВИ - 18 месяцев со дня  ввода в эксплуатацию.      Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня поставки.

6.3. В  течение гарантийного срока изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет БУ.

6.4. В  случае  устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок продляется на время, в течение которого ВИ не используется.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Рекламации  предъявляются в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7".

ВНИМАНИЕ! В  связи с постоянным совершенствованием ВИ изготовитель  оставляет  за  собой  право  вносить  в  схему   и конструкцию  ВИ  изменения, не влияющие на технические характеристики, без отражения этих изменений в паспорте