ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ

МАКСИМАЛЬНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ

ИП 101 – 10М

Руководство по эксплуатации

### еФ2.402.013 РЭ

Сертификат пожарной безопасности		             		срок действия

№ ССПБ. RU. УП001.В6528						25.10.2010 г.

Сертификат соответствия

№ РОСС  RU.ББ02.Н03814							25.10.2010 г.

Сертификат соответствия взрывозащищенных средств

№ РОСС RU.МЛ14.В00013							26.10.2010 г.

Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору

РАЗРЕШЕНИЕ на применение                                                                07.12.2010 г.

№ РРС 00-27388

##### Содержание

Стр.

1  Описание и работа	…………………………………………..3

2  Использование по назначению	………………………………………….9

3  Техническое обслуживание	………………………………………….10

4  Текущий ремонт	………………………………………….11

5  Хранение	………………………………………….11

6  Транспортирование	………………………………………….11

7  Утилизация	………………………………………….11

8  Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)………………11

9  Свидетельство о приемке	………………………………………….13

10 Приложение А…………...…………………………………………………………14

11 Приложение Б………………………………………………………………………16

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для установки извещателей пожарных, тепловых максимально-дифференциальных (далее извещателей) и правильной их эксплуатации.

Уровень специальной подготовки электромонтеров пожарно-охранной сигнализации для установки и эксплуатации извещателей - не ниже 5 разряда.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на следующие варианты изделия:

- ИП 101-10М/Ш – шлейфовый вариант

- ИП 101-10М/В – взрывозащищенный вариант

1. Описание и работа

1.1	Назначение изделия

1.1.1	Извещатели предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся повышением температуры, формирования сигнала о пожаре в приемно-контрольных приборах автоматических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

1.1.2	Извещатели формируют сигнал о пожаре как при повышении температуры окружающей среды выше значений, определяемых вариантами исполнения извещателей, так и при скоростях нарастания температуры окружающей среды выше 5 ОС/мин.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Извещатели ИП 101-10М/Ш обеспечивают выдачу тревожного извещения в шлейф охранной сигнализации приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) типа УОТС-1, , Агат, Рубин, Кристалл-1К, Сигнал-20М и других путем увеличения тока потребления с включением встроенных световых индикаторов. Питание извещателей ИП 101-10М/Ш осуществляется от шлейфа охранно-пожарной сигнализации.

1.2.2	Извещатели взрывозащищенные ИП 101-10М/В имеют маркировку ExibIIAT6, соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений согласно гл.7.3 ПУЭ, другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.2.3	Питание извещателей должно осуществляться постоянным напряжением величиной от 8 до 30 В с возможной переполюсовкой полярности напряжения на время не более 100 мс и с периодом повторения переполюсовки не менее 0,7 сек..

1.2.4	Ток, потребляемый извещателем должен быть не более указанного в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование извещателя | Ток, потребляемый в дежурном режиме | Ток, потребляемый в режиме «Пожар» |
| --- | --- | --- |
| ИП101-10М/Ш ИП101-10М/В | Не более 0,1 мА Не более 0,1 мА | 4,0-30,0 4,0-30,0 |

1.2.5	Дежурный режим извещателя отображается прерывистым свечением встроенных световых индикаторов. Режим «Пожар»  отображается постоянным свечением встроенных световых индикаторов. Начальная установка тока потребления извещателем в режиме «Пожар» 4-6 мА. Ток потребления может быть увеличен до 30 мА подключением к контактам извещателя  1-4 резистора.

1.2.6	Извещатели  возвращаются из режима выдачи извещения «Пожар» в дежурный режим при снятии напряжения питания на время  от 1с до 3с.

1.2.7	Температура  срабатывания  извещателей  находится в пределах, определяемых их классом, в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Класс извещателя | Наименование извещателя | Температура среды, С |  | Температура срабаты- вания, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | условно нормальная | максимальная нормальная |  |
| А1R1 | ИП101-10М/Ш-A1R1 | 25 | 50 | 545% |
| A1R1 | ИП101-10М/В-A1R1 | 25 | 50 | 545% |
| А2R1 | ИП101-10М/Ш-A2R1 | 25 | 50 | 625% |
| А2R1 | ИП101-10М/В-A2R1 | 25 | 50 | 625% |
| А3R1 | ИП101-10М/Ш-A3R1 | 35 | 60 | 705% |
| А3R1 | ИП101-10М/В-A3R1 | 35 | 60 | 705% |
| ВR1 | ИП101-10М/Ш-BR1 | 40 | 65 | 785% |
| ВR1 | ИП101-10М/В-BR1 | 40 | 65 | 785% |
| СR1 | ИП101-10М/Ш-CR1 | 55 | 80 | 905% |
| СR1 | ИП101-10М/В-CR1 | 55 | 80 | 905% |
| DR1 | ИП101-10М/Ш-DR1 | 70 | 95 | 1105% |
| DR1 | ИП101-10М/В-DR1 | 70 | 95 | 1105% |
| ЕR1 | ИП101-10М/Ш-ER1 | 85 | 110 | 1205% |
| ER1 | ИП101-10М/В-ER1 | 85 | 110 | 1205% |

1.2.8 Время срабатывания извещателей при повышении температуры от 25С должно находиться в пределах, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Скорость повышения температуры, С/мин | Время срабатывания, с |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальное | максимальное |
| 5 | 120 | 500 |
| 10 | 60 | 242 |
| 20 | 40 | 90 |
| 30 | 39 | 60 |

1.2.9	Время срабатывания извещателя должно находиться в пределах, указанных в таблице 3, при любом положении извещателя по отношению к направлению воздушного потока.

1.2.10	Извещатели ИП101-10М/В, предназначенные для подключения к искробезопасному шлейфу, должны иметь взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» с маркировкой ExibIIAT6.

1.2.11	Извещатели обеспечивают индикацию своего состояния согласно таблице 4.

Таблица 4

| Наименование извещателя | Дежурный режим | Режимы «Пожар» |
| --- | --- | --- |
| ИП101-10М/Ш ИП101-10М/В | Прерывистое свечение встроенных световых индикаторов | Постоянное свечение встроенных световых индикаторов |

1.2.12	Ручной контроль извещателей осуществляется с помощью магнита, прикладываемого на время 3-5с к голографической наклейке указывающей максимальную температуру срабатывания.  При этом извещатели переходят из дежурного режима в режим “Пожар”.

1.2.13 Извещатели устойчивы к повышенной температуре окружающей среды, равной максимально-нормальной температуре, указанной в таблице 2 для каждого класса.

Извещатели устойчивы к воздействию пониженной температуры окружающей среды  минус 40С.

1.2.14 Извещатели ИП 101-10М варианта исполнения IP30 устойчивы к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 93 % при температуре 40С.  Извещатели ИП 101-10М варианта исполнения  IP54 имеют защиту от проникновения пыли и брызг.

1.2.15  Извещатели устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 0,5g в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

1.2.16  Извещатели устойчивы к воздействию прямого механического удара с энергией

1,9 Дж.

1.2.17 Степень жесткости извещателей по устойчивости к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50009–2000 – четвертая.

1.2.18 Извещатели сохраняют работоспособность при сейсмических воздействиях до 8 баллов по шкале MSК-64 с учетом размещения извещателей на высоте до 40 м в исполнении 1 по РД 25 818.

1.2.19  Состав изделия приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование изделия | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный |  |  |
| ИП101-10М/Ш-А1R1 | еФ2.402.013-01 | 1 |
| ИП101-10М/Ш-А2R1 | еФ2.402.013-03 | 1 |
| ИП101-10М/Ш-А3R1 | еФ2.402.013-05 | 1 |
| ИП101-10М/Ш-ВR1 | еФ2.402.013-07 | 1 |
| ИП101-10М/Ш-СR1 | еФ2.402.013-09 | 1 |
| ИП101-10М/Ш-DR1 | еФ2.402.013-11 | 1 |
| ИП101-10М/Ш-ЕR1 | еФ2.402.013-13 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | еФ2.402.013 РЭ | по требованию заказчика |
| Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный |  |  |
| ИП101-10М/В-А1R1 | еФ2.402.013-02 | 1 |
| ИП101-10М/В-А2R1 | еФ2.402.013-04 | 1 |
| ИП101-10М/В-А3R1 | еФ2.402.013-06 | 1 |
| ИП101-10М/В-ВR1 | еФ2.402.013-08 | 1 |
| ИП101-10М/В-СR1 | еФ2.402.013-10 | 1 |
| ИП101-10М/В-DR1 | еФ2.402.013-12 | 1 |
| ИП101-10М/В-ЕR1 | еФ2.402.013-14 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | еФ2.402.013 РЭ | по требованию заказчика |

1.2.20	Техническое описание извещателя пожарного теплового пожарно-максимально-дифференциального ИП 101-10М.

Структурная схема извещателя приведена на рис.1

Цепь измерения и контроля

Узел стабили-затора

Узел микро-контроллера

Цепь индикации

Цепь управления током

+ШС

-ШС

Rдоб

Рис.1

1.2.20.1	Узел стабилизатора предназначен для формирования напряжение питания микроконтроллера и внутренних цепей извещателя.

1.2.20.2  Цепь индикации отображает состояние извещателя. В дежурном режиме микроконтроллер обеспечивает прерывистое свечение светодиодов с периодичностью примерно 1 раз в 1,2 секунды. В режиме «Пожар» обеспечивается непрерывное свечение светодиодов цепи индикации.

1.2.20.3 Микроконтроллер обеспечивает формирование управляющих сигналов для внутренних цепей извещателя и производит периодический опрос цепи измерения температуры. При превышении пороговых значений температуры в дифференциальном или максимальном каналах микроконтроллер обеспечивает формирование сигнала «Пожар».

1.2.20.4 Для измерения температуры используется термосопротивление. Термосопротивление является NТC термистором (с отрицательным температурным коэффициентом). При увеличении температуры сопротивление термистора  уменьшается. В результате увеличения температуры уменьшается постоянная времени. Между температурой среды и постоянной времени существует однозначное соответствие. Этим определяется принцип измерения температуры.

Измерение времени осуществляется с помощью временных меток, вырабатываемых микроконтроллером.

1.2.20.5 Ток потребления в режиме «Пожар» в пределах 4-6 мА и может быть увеличен с помощью R доб. до 30 мА.

1.2.21	Средства измерения, инструмент и принадлежности.

Для контроля извещателя и технического обслуживания используются:

а) магнит

б) ветошь

в) кисть

г) отвертка

1.2.22	Маркировка и пломбирование

1.2.22.1 Маркировка извещателей должна соответствовать конструкторской документации и ГОСТ 26828-86.

1.2.22.2 На корпусе блока извещателей должна быть нанесена следующая маркировка:

- условное обозначение извещателя — ИП101-10М /Ш,  ИП101-10М/В;

- порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год выпуска;

- знак соответствия (при наличии сертификата);

- обозначение электрических выводов для соединения;

- голографическая наклейка (для ручного контроля);

- степень защиты оболочкой IP54 по ГОСТ 14254-96.

На корпусе блока извещателя взрывозащищенного дополнительно наносится маркировка:

- вид взрывозащиты EхibIIAT6 по ГОСТ Р 51330.10-99

1.2.22.3 Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение срока транспортирования, хранения, эксплуатации.

1.2.22.4 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192-77.

1.2.22.5 На транспортной таре должна быть нанесена следующая маркировка:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- количество извещателей в упаковке

- манипуляционные знаки следующих наименований:

- «Верх, не кантовать»

- «Осторожно, хрупкое»

1.2.23	Упаковка

1.2.23.1  Извещатель  должен быть упакован в потребительскую тару в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Извещатель относится к группе Ш-1 по ГОСТ 9.014-78.

1.2.23.2 Извещатель должен быть упакован в транспортную тару в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя с целью его защиты от повреждений при транспортировании и хранении.

1.2.23.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность извещателя при хранении и транспортировании.

2. Использование по назначению

2.1	Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При эксплуатации извещателя необходимо, чтобы напряжение постоянного тока для питания извещателя соответствовало требованию п.1.2.3 как в дежурном режиме так и в режиме «Пожар».

2.1.2	Внешние воздействия на извещатель не должны превышать условий указанных в  п/п 1.2.13 ,  1.2.14,  1.2.15,  1.2.16,  1.2.17,  1.2.18.

2.1.3	Извещатель не должен подвергаться  настройке на объекте эксплуатации.

2.2	Подготовка изделия к использованию

2.2.1	Подключение извещателей ИП 101-10М/Ш к шлейфу ППКП следует производить в соответствии с выбранной  схемой, изображенной в Приложении А, соблюдая полярность включения выводов в шлейф ППКП. Дополнительный резистор в цепь питания извещателя не устанавливать. Ток потребления извещателем в режиме «Пожар» ограничен внутренними цепями и составляет 4-6 мА и не может быть уменьшен. Увеличение тока потребления в режиме «Пожар» осуществляется подключением дополнительного резистора к контактам 1-4 извещателя, при этом ток не должен превышать величины в 30 мА. Извещатели должны включиться в дежурный режим. Дежурный режим извещателей должен подтверждаться прерывистым свечением встроенных световых индикаторов.

2.2.2 Подключение извещателей ИП 101-10М/В к шлейфу ППКП следует производить в соответствии со схемой, изображенной в Приложении А, соблюдая полярность включения выходов в шлейф ППКП через блок искрозащиты. Дежурный режим извещателей должен подтверждаться прерывистым свечением встроенных световых индикаторов.

2.2.3 Ручной контроль извещателей осуществлять с помощью магнита, прикладывая его на время 3–5 секунд к голографической наклейке. Извещатели должны перейти из дежурного режима в режимы "Пожар", при этом встроенные световые индикаторы должны иметь постоянное свечение. При данной проверке проверяется работоспособность всей схемы извещателя кроме исправности терморезистора. При неисправности (обрыв или КЗ) терморезистора извещатель переходит в режим «Пожар» автоматически.

Перевести извещатель из дежурного режима в режим "Пожар" можно используя бытовой фен мощностью 1000–1500 Вт. Фен необходимо поднести к извещателю во включенном положении на расстояние 10–20 см.  Обеспечивается 100% проверка дифференциального канала извещателя.

2.2.4 Возвращаются извещатели в дежурный режим из режима «Пожар» путем снятия напряжения питания на время  от 1с до 3с.

2.2.5  Для установки извещателей в помещениях используйте данные по габаритным и присоединительным размерам извещателей в вариантах исполнения  IP30 и IP54 приведенных в Приложении Б.

2.3	Использование изделия

Перечень возможных неисправностей в процессе использования извещателя по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице2.3.

Таблица 2.3

| Наименование неисправности, внешние проявления | Возможная причина | Рекомендации по действиям при возникновении неисправности |
| --- | --- | --- |
| Извещатель при проверке не переходит в режим «Пожар» | Недостаточно сильное магнитное поле, используемого для контроля магнитного материала | Применить магнитный материал с более сильным магнитным полем |
| Отсутствует свечение световых индикаторов | Плохой контакт в монтажной коробке | Проверить, очистить и подтянуть контакты |

3. Техническое обслуживание

3.1 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в год;

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

3.2 Перечень работ для регламентов приведен в таблице 6.

3.3 Перед началом работ отключить извещатель.

Таблица  6.	Перечень работ по регламенту №1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр, чистка извещателя | 1. Отключить извещатель и удалить с поверхности пыль и грязь | Отвертка, ветошь, кисть |  |
|  | 2. Проверить надежность подключения внешних цепей к клеммным колодкам ППКП |  |  |
|  | 3. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло | Отвертка |  |

4. Текущий ремонт

Извещатели ИП101-10М/Ш исполнения IP30 являются ремонтопригодными изделиями. Ремонт извещателей ИП101-10М/Ш должен производиться только на предприятии-изготовителе или в специализированных ремонтных организациях.

Извещатели ИП101-10М/В и ИП1-1-10М/Ш варианта исполнения IP54 ремонту не подлежат.

5. Хранение

Длительное хранение приборов должно проводиться в упаковке завода-изготовителя в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40С и относительной влажности не более 80 % при плюс 25о С.

6. Транспортирование

6.1	Прибор в упаковке завода-изготовителя должен транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при соблюдении правил, утвержденных транспортными организациями, и следующих условий:

- перевозка приборов по железной дороге должна проводиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым транспортом ящики с извещателями должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков;

- при перевозке воздушным транспортом ящики с извещателями должны быть размещены в герметизированном отапливаемом отсеке;

6.2	Температура окружающего воздуха при транспортировании от минус 50оС до плюс 50оС, верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 35оС.

7. Утилизация

7.1	Извещатели ИП 101-10М не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей.

7.2	Утилизацию извещателей следует производить в порядке, принятом у потребителя.

8. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

8.1	Срок службы извещателя не менее 10 лет.

8.2	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня приемки ОТК.

8.3	Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода прибора в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.

  - Безвозмездный ремонт или замена в течение гарантийного срока эксплуатации производится заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

9. Свидетельство о приемке

Извещатели ИП101-10М еФ2.402.013 исполнение___________________________ изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления ______________________________

Начальник ОТК

____________________	____________________

МП		 личная подпись		расшифровка подписи

____________________

год, число месяц

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СХЕМА

Подключение извещателей ИП 101-10 М/Ш к однопороговому ППКП

(ток потребления в режиме «ПОЖАР» 18-30 мА)

3          4

ИП

101-10 М

№ 1

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ 2

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ N

2          1

Rн

Rн

Rн

ППКП

R

+ШС

-ШС

ППКП – прибор приемно-контрольный.

Rн – резистор нагрузочный 150 ОМ

R – оконечный резистор (устанавливается в соответствии с рекомендациями, изложенными в документации на ППКП)

СХЕМА

Подключение извещателей ИП 101-10 М/Ш к однопороговому ППКП

для совместной работы с выносным устройством оптической сигнализации

3          4

ИП

101-10 М

№ 1

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ 2

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ N

2          1

ППКП

R

ВУОС

ВУОС

ВУОС

+ШС

-ШС

(ток потребления в режиме «ПОЖАР» 18-30 мА)

ППКП – прибор приемно-контрольный.

ВУОС – выносное устройство оптической сигнализации.

R – оконечный резистор (устанавливается в соответствии с рекомендациями, изложенными в документации на ППКП)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Допускается подключение одного ВУОС к группе извещателей, при этом

необходимо объединить выводы 4 группы извещателей и подключить ВУОС к

объединенным контактам 4 и к –ШС.

СХЕМА

Подключение извещателей ИП 101-10 М/Ш к ППКП

для режима «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного извещателя

и режима «ПОЖАР» при срабатывании двух извещателей.

(ток потребления в режиме «ПОЖАР» 4,0-6,0 мА)

3          4

ИП

101-10 М

№ 1

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ 2

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ N

2          1

ППКП

R

+ШС

-ШС

ППКП – прибор приемно-контрольный.

R – оконечный резистор (устанавливается в соответствии с рекомендациями, изложенными в документации на ППКП)

СХЕМА

Подключение извещателей ИП 101-10 М/В к ППКП

для режима «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного извещателя

и режима «ПОЖАР» при срабатывании двух извещателей.

(ток потребления в режиме «ПОЖАР» 4,0-6,0 мА)

3          4

ИП

101-10 М

№ 1

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ 2

2          1

3          4

ИП

101-10 М

№ N

2          1

ППКП

R

+ШС

-ШС

БИС

Взрывоопасная зона

ППКП – прибор приемно-контрольный.

БИС – блок искрозащиты.

R – оконечный резистор (устанавливается в соответствии с рекомендациями, изложенными в документации на ППКП)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б