Извещатель пожарный тепловой

взрывозащищенный программируемый ИП101-07.

Модификации:		   ИП101–07ем,

ИП101–07мд,

ИП101–07вт.

ПАСПОРТ

ПС 4371–008–43082497–05

2005 г.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и распространяется на извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный программируемый ИП101-07 (в дальнейшем извещатель) и его модификации, применяемый в системах пожарной сигнализации. Извещатель предназначен для выдачи электрического сигнала при повышении температуры окружающей среды выше заданного значения, путем размыкания или замыкания цепи шлейфа пожарной сигнализации.

Вид климатического исполнения 0м2**, тип атмосферы III по ГОСТ 15150, степень защиты IР 67.

Извещатель может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классификации гл. 7.3. ПУЭ (шестое издание), ГОСТ Р 51330.9 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIВ и IIС.

Возможны следующие модификации извещателя:

- Максимальный тепловой взрывозащищенный программируемый пожарный извещатель ИП101-07ем.

2. Максимально-дифференциальный тепловой взрывозащищенный программируемый пожарный извещатель ИП101-07мд.

3. Высокотемпературный максимальный тепловой взрывозащищенный программируемый пожарный извещатель ИП101-07вт.

Маркировка взрывозащиты извещателей 1Exdm[ia]IICT6X по ГОСТ Р 51330.0-99 вида взрывонепроницаемая оболочка “d”, герметизация компаундом “m” и внутренняя искробезопасная электрическая цепь [ia]. X – особые условия эксплуатации (не подвергать механическим воздействиям чувствительный элемент и подводящий провод).

Извещатель можно использовать в шлейфах сигнализации на размыкание (последовательное включение) или на замыкание (параллельное включение).

Схемы подключения извещателя приведены в приложении Б.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура срабатывания извещателя должна соответствовать:

| Обозначение исполнения | Код ОКП | Класс | Температура срабатывания, 0С | Скорость повышения температуры, 0С/мин | Модификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4371-008-43082497-05 | 43 711 3004 | A1 / А1R1 А2 / А2R1 А3 / А3R1 В / BR1 С / CR1 D / DR1 / D E / ER1 / E F G H | 54 – 65 54 – 70 64 – 76 69 – 85 84 – 100 99 – 115 114 – 130 129 – 145 144 – 160 159 – 250 | 5, 10, 20, 30 | ем / мд ем / мд ем / мд ем / мд ем / мд ем / мд / вт ем / мд / вт вт вт вт мд |

2.2 Диапазон питающих напряжений 8-28 В от источников постоянного или импульсного тока при длительности положительного импульса не менее 0,5 секунд и длительности отрицательного импульса не более 0,1 секунд.

2.3 Максимальный потребляемый извещателем ток не более 200 мкА.

2.4 Габаритные размеры корпуса извещателя с двумя ввинченными кабельными вводами не более 220×94×80 мм.

У высокотемпературного извещателя ИП101-07вт длина провода чувствительного элемента 1,5 м (длина провода чувствительного элемента может меняться по согласованию с заказчиком), длина чувствительного элемента ИП101-07ем/мд не более 0,12 м.

2.5 Масса извещателя не более 1,0 кг.

2.6 Назначенный срок службы 10 лет.

2.7 Полное сопротивление извещателя в шлейфе не более 0,3 Ом.

2.8 Вводное устройство извещателя выполнено для монтажа кабелем внешним диаметром изоляции 6-10 мм.

Извещатель комплектуется вводными устройствами (рис. 1 и 3) по заявке потребителей:

а) штуцерами для подсоединения к трубной разводке

б) кабельными вводами для монтажа бронированным кабелем или металлорукавом.

2.9 Присоединительная резьба штуцера – трубная G1/2".

2.10 Монтаж производить (рисунок 1):

бронированным кабелем с диаметром брони - 12 мм.

в металлорукаве с наружным диаметром  - 12 мм

Рекомендуемые для монтажа кабели: КВБбШв, КВВБ, СБбШв, СППБ, СБПБГ (4 жилы 0,75 (1,0) мм2).

Рекомендуется применять металлорукав марки РЗ-Ц-Х внутренним диаметром 10 мм, наружным 12 мм

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплект поставки извещателя должен соответствовать:

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение ИП101-07ем/мд/вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4371-008-43082497 | Извещатель | 1 |  |
| 4371-008-43082497.012 4371-008-43082497.020 | Кабельный ввод или штуцер | 2 |  |
| 4371-008-43082497.021 | Заглушка | 1 | По заявке |
|  | Клеммный ключ | 1 | На упаковку |
| 4371-008-43082497.010 | Заглушка | 1 | На упаковку |
|  | Спец. Ключ | 1 | На упаковку |
| 4371-008-43082497 ПС | Паспорт | 1 |  |

# 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Извещатель содержит узлы и детали указанные на рисунке 1 приложения А.

Между крышкой и корпусом должно быть установлено кольцевое уплотнение – 7, печатная плата закреплена стопорным кольцом – 6.

Шлейф сигнализации проходит через штуцер – 15 с контргайками – 14, уплотнением – 12 и шайбой – 13.

На корпусе 4 извещателя расположены болты заземления: внешний (рисунок 2) и внутренний – 10 (рисунок 1).

Извещатель имеет два электронных ключа:

первый ключ нормально замкнутый для последовательного включения извещателей в шлейф (срабатывает на размыкание);

второй ключ нормально разомкнутый для параллельного включения извещателей в шлейф (срабатывает на замыкание).

Извещатель может быть настроен на температуру срабатывания в соответствии с таблицей 1 п.п.2.1 настоящего паспорта. Настройка производится при изготовлении и изменению не подлежит.

Схемы подключения к реальным пультам указаны на рисунках приложения Б.

# 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Взрывозащищенность извещателя обеспечивается видом взрывонепроницаемая оболочка “d”, герметизация компаундом “m” и внутренняя искробезопасная электрическая цепь (приложение А), где символом “взрыв” обозначены все взрывонепроницаемые соединения и места прилегания взрывозащитных уплотнений к деталям оболочки, а также другие соединения и размеры, которые обеспечивают взрывонепроницаемость и взрывоустойчивость извещателя, и которые должны соблюдаться при эксплуатации и ремонте.

5.2 Крышка взрывонепроницаемой оболочки крепится к корпусу болтами с шестигранными головками, утопленными в потаи крышки.

5.3 Все болты и гайки, крепящие детали с взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы, предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами.

5.4 Температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования температурного класса Т6.

5.5 Взрывозащитные поверхности крышки, корпуса покрывают смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

5.6 Оболочка соответствует высокой степени механической прочности по                           ГОСТ Р 51330.0-99.

# 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

6.1 Условия работы и установки извещателя должны соответствовать условиям, изложенным в разделе “Устройство и принципы работы” ПУЭ (шестое издание, глава 7.3), ПТБ и ПТЭ, в том числе глава 0111-13 “Электроустановки взрывоопасных производств” и других директивных документах, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться извещатель.

6.2 Подвод электропитания к извещателю производить в строгом соответствии с действующей “Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон” ВСН332-74 и настоящим паспортом. Схема электрического соединения должна соответствовать рисункам приложения Б.

6.3 Перед включением извещателя в шлейф необходимо произвести его внешний осмотр.

Необходимо обратить внимание на целостность оболочки и наличие:

1. во всех крепежных элементах, крепящих детали с взрывозащищенными поверхностями, средств, предохраняющих от самоотвинчивания (пружинных шайб);

2. средств уплотнения (кабельные вводы, крышка);

3. маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи “Открывать, отключив от сети”.

6.4 На взрывозащищенных поверхностях узлов и деталей, подвергаемых разборке, не допускается наличие раковин, царапин, механических повреждений и коррозии.

6.5 Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывозащищенность вводного устройства.

6.6 Возобновить на взрывозащищенных поверхностях крышки и корпуса антикоррозийную смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433-80.

6.7 При использовании в извещателе только одного вводного устройства, необходимо надежно заглушить второе вводное устройство с помощью заглушки, поставляемой с извещателем.

# 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации извещателей.

7.2 К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации извещателей должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию.

7.3 Все работы по обслуживанию извещателей, связанные со снятием крышки, должны производиться только при снятом напряжении.

7.4 Не отключенный от сети извещатель снимать категорически воспрещается.

7.5 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

# 8 ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ

8.1 При установке извещателя на объект следует снять заглушки с уплотнений.

8.2 Извещатель (рисунок 1, приложение А) крепится к трубопроводам посредством штуцеров 15 и на кронштейне за корпус 4 гайкой 3. Чувствительный элемент извещателя     ИП101-07вт крепится посредством крепежного элемента 25, 26.

8.3 При подключении извещателя уплотнение кабеля должно осуществляться по оболочке с помощью уплотнительного кольца 6-8 мм для кабеля (6-8 мм или 8-10 мм для кабеля          (8-10 мм.

8.4 При наличии кабельных вводов монтаж производить в следующей последовательности:

8.4.1 Кабельный ввод (рисунок 1) состоит из штуцера и гайки.

8.4.2 При монтаже бронированным кабелем или металлорукавом диаметр брони и металлорукава равен 12 мм (рисунок 1).

8.4.3 Снять наружную изоляцию кабеля на расстоянии 140 мм от начала разделки.

8.4.4 Освободить кабель от брони на расстоянии 100 мм от начала разделки.

8.4.5 Снять внутреннюю изоляцию кабеля на расстоянии 70 мм от начала разделки.

8.4.6 На кабельную разделку надеть гайку, а на бронированную часть кабеля – штуцер.

8.4.7 Ввод кабеля в извещатель производится через отверстие штуцера, затем на штуцер закручивается гайка, чем и обеспечивается фиксация кабеля и заземление брони.

8.5 Для присоединения извещателя к сети сигнализации открыть крышку 11. Схемы подключения приведены в приложении Б.

8.6 Каждый извещатель необходимо заземлить используя внутренний или внешний болт заземления (рисунки 1 и 2, приложение А).

8.7 Вместо кабельного ввода или штуцера возможна установка заглушки 5 (рисунок 3, приложение А).

# 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 При эксплуатации извещателя должны поддерживаться его работоспособность и выполняться требования в соответствии с разделами “Обеспечение взрывозащищенности” и “Обеспечение взрывозащищенности при монтаже”.

9.2 В процессе эксплуатации извещатели должны подвергаться внешнему систематическому осмотру и проверке температуры срабатывания, согласно п.9.5 настоящей инструкции.

9.3 При внешнем осмотре проверить: целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других механических повреждений); наличие всех крепежных деталей и их элементов (гаек, болтов, винтов, шайб и др.); качество крепежных соединений; наличие маркировки взрывозащиты; наличие предупредительной надписи “Открывать, отключив от сети”; состояние уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен проворачиваться в узле уплотнений и выдергиваться).

9.4 Категорически запрещается эксплуатация извещателя с поврежденными деталями и другими неисправностями.

9.5 Проверку температуры срабатывания производить нагревом чувствительного элемента до температуры на 100С ниже заданной. Далее увеличивать температуру до срабатывания извещателя со скоростью не более 10С в минуту. Схемы подключения извещателя приведены на рисунках 4 и 5 приложения Б. Момент срабатывания определяется по загоранию (выключению) сигнального светодиода.

9.6 Открывать крышку извещателя и осматривать его можно только после отключения его от всех источников электропитания. При осмотре необходимо произвести смену смазки взрывозащищенных поверхностей смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

9.7 Эксплуатация и ремонт извещателей должны производиться в соответствии с требованиями гл. ЭШ-13 “Электрооборудование взрывоопасных производств”. Ремонт извещателей, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям должен производиться в соответствии с РТП 16.689.169-75 “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”.

# 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

# 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1	Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

11.2	Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления извещателя.

11.3	Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его изготовления.

# 12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1	При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке и извещатель с приложением паспорта и акта возвращается на предприятие-изготовитель.

12.2	Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 недель с момента получения акта отгрузить исправный извещатель.

12.3	Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

# 13 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

# 14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1	Условия транспортирования извещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 55 0С до плюс 80 0С.

14.2	Извещатель в упакованном виде должен храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

14.3	Извещатели можно транспортировать, всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями следующих документов:

1 “Положения об организации междугородных автомобильных перевозок грузов в РСФСР”;

2 “Правила перевозки грузов автомобильным транспортом”, М.: “Транспорт”, 1983г;

3 “Правила перевозки грузов”, М.: “Транспорт”, 1983г;

4 “Технические условия размещения и перемещения грузов в крытых вагонах”, М.: “Транспорт”, 1969г.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

14.4	При длительном хранении необходимо через 24 месяца производить ревизию извещателей.

# Приложение А. Внешний вид ИЗВЕЩателя

На рисунке показано: 1 – термочувствительный элемент; 2 – трубка чувствительного элемента; 3 – гайка; 4 – корпус; 5 – печатная плата; 6 – кольцо стопорное; 7 – кольцо уплотнительное; 8 – болт крепления крышки; 9 – клеммник; 10 – болт заземления внутренний; 11 – крышка; 12 – втулка; 13 – шайба; 14 – контргайка; 15 – штуцер; 16 – шильдик; 17 – светодиодный индикатор; 18 – гайка; 19 – штуцер для трубной разводки, правый кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем или металлорукавом; 20 – заглушка; 21 – рубашка защитная; 22 – провод чувствительного элемента; 23 – плетенка металлическая; 24 – трубка термоусадочная; 25 – гайка S14 крепежного элемента; 26 – штуцер крепежного элемента.

Длина провода L* чувствительного элемента извещателя ИП101-07вт может меняться по согласованию с заказчиком, в стандартном исполнении L* не менее 1,5 м.

Рисунок 1.

# Приложение А (продолжение).

На шильдик нанесены степень защиты IP67, маркировка взрывозащиты 1Exdm[ia]IICT6Х, предупредительная надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

Рисунок 2.

На рисунке показано: 1 – корпус извещателя; 2 – втулка; 3 – уплотнительная заглушка;

4 – контргайка; 5 – заглушка.

Рисунок 3. Монтаж заглушки.

# Приложение Б. СхемЫ подключения ИЗВЕЩателя

1 – пульт; 2 – извещатель; R_ – резистор, устанавливаемый при последовательном подключении извещателей в шлейфе; R|| – резистор, устанавливаемый при параллельном подключении извещателей в шлейфе; Rок – оконечный резистор, ограничивающий ток в шлейфе;   VD1 – диод.

| Рисунок 1. Схема подключения извещателя к пультам, использующим импульсы разной полярности. | Рисунок 2. Схема подключения извещателя к пультам, использующим импульсы постоянного тока одной полярности или постоянный ток. |
| --- | --- |

Примечание:

- Оранжевые клеммы «+» расположены в верхнем ряду.

- Элементы R||, R_, Rок и VD1 устанавливаются при монтаже и выбираются в соответствии с применяемым ППКП.

- Для использования ключа на размыкание резистор R|| в схему не устанавливается.

- Для использования ключа на замыкание вместо резистора R_ установить перемычку.

1 – испытательный стенд с источником питания 8-28 В; 2 – извещатель; uA – микроамперметр.

Рисунок 3. Схема подключения извещателя для проверки потребляемого тока.

1 – испытательный стенд с источником питания 8-28 В; 2 – извещатель; Rогр – ограничивающий резистор 1-2 кОм; VD1 – светодиод.

| Рисунок 4. Схема подключения извещателя для проверки температуры срабатывания нормально замкнутого ключа. | Рисунок 5. Схема подключения извещателя для проверки температуры срабатывания нормально разомкнутого ключа. |
| --- | --- |