УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА ОБЪЕКТОВОЕ

Уоо-АВ

(исполнения 1, 2)

Руководство по эксплуатации

спнк.425635.001 рэ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение	3

2 Технические данные	4

3 Комплектность	7

4 Общие указания по эксплуатации	8

5 Указание мер безопасности	8

6 Конструкция	9

7 Порядок установки	9

8 Подготовка к работе	13

9 Порядок работы	13

10 Возможные неисправности и способы их устранения	14

11 Правила хранения	15

12 Транспортирование	15

Приложение А Список событий и информация, содержащаяся в извещениях	16

Приложение Б Внешний вид УОО-АВ	28

Приложение В Схемы внешних подключений	31

Приложение Г Таблица кодов событий формата Ademco Contact Id	37

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания устройства оконечного автоматического вызова объектового УОО-АВ (исполнения 1, 2).

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию и комплект поставки могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании, при условии сохранения потребительских свойств изделия.

# Назначение

  - Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ исполнения 1,2 (далее – УОО-АВ) предназначено для передачи извещений от приборов приёмно-контрольных (ППК) охранно-пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по коммутируемым телефонным линиям.

  - Область применения УОО-АВ – охранно-пожарная сигнализация.

  - УОО-АВ устанавливается на контролируемом объекте и подключается к  абонентской телефонной линии, соответствующей ОСТ 45.36-86. УОО-АВ обеспечивает передачу извещений в соответствии с  командами, поступающими от ППК. Для подключения к ППК УОО-АВ исполнения 1 имеет последовательный вход RS-232 (для подключения к ППКП 019-128-1 "Радуга-2А", РРОП ППКОП 01040510119-16/256-1 внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" и т.п.), последовательный ТТЛ-вход (для подключения к ППКОП 0104059-2-1 "Нота-2" и т.п.) и восемь потенциальных входов (для подключения ППК любых типов). УОО-АВ исполнения 2 имеет только последовательный ТТЛ-вход (для подключения ППКОП "Нота-2", "Нота-4").

  - Передача информации по телефонной линии осуществляется с применением следующих протоколов:

а) протокол DTMF, 40 бит/с, формат “Ademco Contact – ID” .

На ПЦН в этом случае должна быть установлена приёмная станция, способная работать в этом формате (например, Ademco No. 685 Digital Alarm Receiver);

б) протокол ЧМ, 500 бит/c, формат "Аргус–Т".

На ПЦН в этом случае должно быть установлено "Устройство оконечное автоматического вызова пультовое, УОП-АВ" ТУ 4372-031-23072522-2002.

  - Питание УОО-АВ исполнения 1 осуществляется от внешнего источника напряжением от 10 до 15 В.

Питание УОО-АВ исполнения 2 осуществляется от напряжения 12 В, имеющегося в ППКОП "Нота-2", "Нота-4".

  - УОО-АВ рассчитано на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 °С).

  - Пример записи обозначения УОО-АВ исполнения  1 при заказе и в другой документации:

"Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ исполнения  1 ТУ 4372-031-23072522-2002".

Пример записи обозначения УОО-АВ исполнения  2 при заказе и в другой документации:

"Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ исполнения  2 ТУ 4372-031-23072522-2002".

# Технические данные

  - Способы набора номеров УОО-АВ – импульсный, тональный. Импульсный коэффициент при импульсном наборе номера – 1,5; 2.

  - Максимальное количество номеров телефонов – 9.

  - Максимальное количество цифр в номерах телефонов – 15.

  - Максимальное количество цифр в номере префикса – 15.

  - Возможность включения определения сигнала АТС “ЗАНЯТО”. Возможность отключения определения сигнала АТС “ОТВЕТ СТАНЦИИ”.

  - Протоколы передачи извещений:

а) DTMF (формат "Contact ID");

б) ЧМ (формат "Аргус-Т").

  - Извещения, передаваемые от УОО-АВ на ПЦН, содержат следующую информацию:

– адрес УОО-АВ: четыре десятичные цифры;

– квалификатор события: новое событие (1), восстановление (3);

– код события: три десятичные цифры;

– номер раздела: две десятичные цифры;

– номер зоны: три десятичные цифры.

  - Список событий, по которым доставляются извещения при работе с ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А", а также содержание информации в извещениях представлены в таблице А.1 приложения А.

  - Список событий, по которым доставляются извещения при работе с ППКОП "Нота-2", "Нота-4", а также содержание информации в извещениях представлены в таблице А.2 приложения А.

  - Список событий, по которым доставляются извещения при работе с ППКП "Радуга-3", а также содержание информации в извещениях представлены в таблице А.3 приложения А.

  - При работе с РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" в формате "Ademco Contact-ID" УОО-АВ способен передавать информацию двумя способами:

1 В качестве разделов формата "Ademco Contact-ID" используются локальные разделы расширителей радиосистемы, а в качестве зон – адреса дочерних устройств.

2 В качестве разделов формата "Ademco Contact-ID" используются глобальные разделы радиосистемы, а в качестве зон – локальные разделы радиосистемы.

Способ 2 предназначен для использования при организации охраны крупных объектов для снижения объёма информации, передаваемой на ПЦН.

  - Список событий, по которым доставляются извещения при работе с РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец", а также содержание информации в извещениях формата "Ademco Contact-ID" представлены в таблице А.4 приложения А.

  - Извещения, передаваемые при работе с ППК, использующими нормально-разомкнутые/нормально-замкнутые (н.р./н.з.) контакты, заносятся в память УОО-АВ при программировании.

  - УОО-АВ имеет буферную память ёмкостью 31 событие. В случае временного нарушения связи и последующего её восстановления содержимое буферной памяти передаётся на ПЦН.

  - УОО-АВ имеет возможность передачи тестовых извещений с программируемым интервалом времени от 1 до 59 ч.

  - В дежурном режиме УОО-АВ осуществляет проверку наличия сигнала в телефонной линии с периодичностью, устанавливаемой при программировании от 10 мин до 5 ч. Отсутствие сигнала в телефонной линии индицируется прерывистым свечением индикатора и в этом случае УОО-АВ осуществляет проверку наличия сигнала в линии с периодичностью 1 мин. Проверка наличия сигнала в телефонной линии может быть отключена.

  - УОО-АВ имеет клеммы для подключения телефонного аппарата. При переходе в режим доставки извещений (кроме тестового) телефонный аппарат отключается на время, необходимое для их доставки.

Примечание – Если телефонный аппарат подключен к телефонной линии параллельно УОО-АВ, то УОО-АВ не препятствует функционированию этого телефонного аппарата, но при этом  теряет возможность передачи извещений при занятом телефонном аппарате.

  - В случае отсутствия сеанса связи по истечении установленного количества циклов дозвона УОО-АВ подключает телефонный аппарат к линии. После этого повторение попыток продолжается с постепенно нарастающими паузами от 1 до 4 мин, причём при занятом телефонном аппарате его отключение не производится.

  - УОО-АВ исполнения 1 имеет датчик вскрытия. При снятии крышки УОО-АВ передаёт извещение о вскрытии корпуса.

  - УОО-АВ контролирует линию связи с ППК. При нарушении линии связи с ППК  УОО-АВ передаёт соответствующее извещение.

  - Программирование УОО-АВ исполнения 1 осуществляется:

а) с помощью вспомогательного телефонного аппарата, имеющего режим импульсного набора номера;

б) с помощью персонального компьютера и обслуживающей программы, используя последовательный интерфейс RS-232;

в) в случае подключения УОО-АВ к РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" – с помощью средств программирования радиосистемы "Стрелец".

Программирование УОО-АВ исполнения 2 осуществляется с помощью вспомогательного телефонного аппарата, имеющего режим импульсного набора номера.

  - Потенциальные входы УОО-АВ исполнения 1 имеют следующие характеристики:

- входное сопротивление не менее 4 кОм.

- уровень логического "0" на потенциальном входе – не более 0,7 В

- уровень логической "1" на потенциальном входе – не менее 4,3 В.

- время реакции на изменение релейных контактов –  50 мс, 700 мс (опционально).

  - Светодиод УОО-АВ обеспечивает индикацию в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Режим |  | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дежурный | норма | светится непрерывно |  |
|  | неисправность телефонной линии | 1 с / 1 c | светится прерывисто: время свечения / время паузы |
|  | неисправность линии связи с ППК | 1 с / 0,1 с |  |
| Доставки извещения | набор номера | подсвечивается синхронно с набором номера |  |
| Программирования | вход в режим программирования | четырёхкратно кратковременно вспыхивает |  |
|  | подтверждение ввода опции | светится в течение 0,5 с |  |
|  | между набором опций | подсвечивается с малой яркостью |  |

  - Основные параметры электрического взаимодействия УОО-АВ с АТС соответствуют ГОСТ 7153-85.

  - УОО-АВ сохраняет работоспособность при напряжении питания от 10 до 15 В. Ток потребления УОО-АВ при напряжении 12 В – не более 80 мА.

  - УОО-АВ защищено от повреждения при подаче напряжения питания обратной полярности.

  - УОО-АВ сохраняет работоспособность и не выдаёт ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК2, УЭ1 и УИ1 – третьей степени жёсткости по ГОСТ Р 50009-2000.

  - Уровень радиопомех, создаваемых УОО-АВ соответствует требованиям Норм 9-93, НПБ 57-97 и ГОСТ Р 50009-2000.

  - Условия эксплуатации УОО-АВ:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 50 °С;

- относительная влажность – до 90 % при 25 °С;

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до  35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g;

- импульсный удар (механический) – по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 150 м/с2.

  - Средняя наработка на отказ УОО-АВ не менее 40000 ч.

  - Средний срок службы УОО-АВ - не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры и масса УОО-АВ соответствуют приведённым в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Устройство | Габаритные размеры, мм, | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| УОО-АВ исполнения 1 | 110×120×65 | 0,3 |
| УОО-АВ исполнения 2 | 100×32×30 | 0,1 |

# Комплектность

  - Комплектность УОО-АВ исполнения 1 соответствует таблице 3.1, исполнения 2 – таблице 3.2.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК 425635.001 | Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ (исполнение 1) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: Перемычка | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4x30 | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х13 | 1 шт. |
| СПНК 425635.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК 425635.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

Таблица 3.2

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК 425635.003 | Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ (исполнение 2) | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: Перемычка | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х10 | 2 шт. |
| СПНК 425635.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК 425635.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# Общие указания по эксплуатации

  - Эксплуатация УОО-АВ должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

  - После вскрытия упаковки необходимо:

- провести внешний осмотр УОО-АВ и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность УОО-АВ.

  - После транспортирования перед включением УОО-АВ должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# Указание мер безопасности

  - При установке и эксплуатации УОО-АВ следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию УОО-АВ должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

  - Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения УОО-АВ от телефонной сети и внешнего источника питания.

# Конструкция

  - Конструкция УОО-АВ исполнения 1 обеспечивает возможность его эксплуатации в настенном положении. УОО-АВ исполнения 1 выполнено в пластмассовом корпусе (приложение Б, рисунок Б.1). УОО-АВ исполнения 1 состоит из основания (1), печатной платы (4) и крышки (2). Крышка крепится к основанию с помощью защелок и фиксируется шурупом (5). На печатной плате установлены контактные колодки "Х1".."Х3" для подключения внешних цепей, перемычки "П1","П2" и датчик вскрытия "ДВ", а в отверстие на передней поверхности крышки выведен световой индикатор (3). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и отверстие для фиксации УОО-АВ исполнения 1 третьим шурупом на стене. Плата УОО-АВ исполнения 1 опломбирована предприятием-изготовителем. Для пломбирования крышки (2) имеется специальное углубление (5).

  - УОО-АВ исполнения 2 представляет собой печатную плату, которая встраивается в корпус ППКОП "Нота-2", "Нота-4" (приложение Б, рисунки Б.2, Б.3).

# Порядок установки

  - Перед установкой УОО-АВ необходимо запрограммировать. УОО-АВ поставляется предприятием-изготовителем с установками опций по умолчанию.

  - Программирование УОО-АВ может быть выполнено двумя способами:

a) с помощью персонального компьютера, используя интерфейс RS-232 (только для УОО-АВ исполнения 1);

б) с помощью вспомогательного телефонного аппарата, имеющего режим импульсного набора номера;

в) в случае подключения УОО-АВ к РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" – с помощью средств программирования радиосистемы "Стрелец".

Внимание! При работе УОО-АВ исполнения 1 с внутриобъектовой радиосистемой "Стрелец" УОО-АВ считывает необходимые опции из памяти РРОП "Стрелец", поэтому настройки УОО-АВ должны быть предварительно занесены в РРОП при его программировании с помощью средств программирования радиосистемы "Стрелец" (утилиты конфигурирования РРОП "WirelEx", либо пульта программирования и управления радиоканального ПУ-Р).

  - Программирование УОО-АВ с помощью персонального компьютера проводится в следующей последовательности:

а) подключить УОО-АВ к одному из COM-портов персонального компьютера (приложение В, рисунок В.1);

б) запустить на персональном компьютере программу конфигурирования УОО-АВ (например, "Утилита настройки УОО-АВ");

в) установить перемычку "П1" (приложение Б, рисунок Б.1);

г) подать питание 12 В на УОО-АВ. Индикатор УОО-АВ четырехкратно вспыхнет, что будет свидетельствовать о переходе в режим программирования;

д) запрограммировать УОО-АВ согласно инструкции по использованию программы конфигурирования (прилагающейся к программе);

е) по окончании программирования необходимо выключить питание, снять перемычку и отключить УОО-АВ от персонального компьютера.

Примечание – При таком способе программирования является возможным как изменение значений опций, так и просмотр установленных значений опций. При необходимости возможен возврат заводских установок значений опций.

  - Программирование УОО-АВ с помощью вспомогательного телефонного аппарата проводится в следующей последовательности:

а) подключить телефонный аппарат (обладающий возможностью импульсного набора номера) к контактам "Л" и "-12 В" колодки X1 для УОО-АВ исполнения 2 и Х3 для УОО-АВ исполнения 1 (приложение В, рисунок В.2);

б) установить перемычки "П1" и "П2" (приложение Б, рисунки Б.1 и Б.2);

в) подать питание 12 В. Индикатор четырехкратно вспыхнет, что будет свидетельствовать о переходе в режим программирования.

г) программирование выполняется с помощью клавиатуры телефонного аппарата согласно таблице А.5 приложения А. Трубку телефона необходимо снять. Для подтверждения набора каждой цифры в трубке телефона будет воспроизводиться звуковой сигнал. Для подтверждения программирования каждой опции при занесении соответствующего значения в память, индикатор УОО-АВ будет светиться в течение 0,5 с и в трубке телефона звуковой сигнал будет воспроизведён дважды.

Для изменения значения опции необходимо последовательно набрать на клавиатуре  телефонного аппарата сначала код соответствующей опции, а затем код значения согласно таблице программирования (приложение А, таблица А.5).

После набора кода значения необходимо проконтролировать появление двукратного звукового сигнала в трубке телефона и свечение индикатора.

После воспроизведения звукового сигнала УОО-АВ будет готов к установке следующей опции. При наборе очередного номера телефона (либо номера префикса) после набора кода опции (например, "041") необходимо осуществить набор цифр этого номера. По окончании набора номера необходимо нажать на рычаг сброса телефонного аппарата и проконтролировать кратковременное свечение индикатора.

Примеры:

1 Установка типа прибора, подключенного к УОО-АВ:

08    04     двукратный звуковой сигнал + свечение индикатора

2 Установка первого телефонного номера:

041    246 42 11    нажатие на рычаг сброса      свечение индикатора

В случае ввода недопустимого значения опции в трубке телефона воспроизводится звуковой сигнал в виде длинной серии тональных импульсов, свидетельствующий об ошибке;

д) просмотр установленных значений опций при таком способе программирования невозможен. Для изменения значения опции необходимо запрограммировать её повторно. При необходимости возможно удаление номеров телефонов из списка дозвона или возврат заводских установок значений опций путём введения соответствующих кодов опций;

е) по окончании программирования необходимо выключить питание, снять перемычки и отключить вспомогательный телефонный аппарат.

  - В УОО-АВ подлежат обязательному программированию следующие поля опций:

а) "Адрес УОО-АВ" – четыре десятичные цифры;

б) "Номера телефонов" – должно быть запрограммировано не менее одного номера телефона, номера могут содержать до 15 цифр;

в) "Протокол передачи информации" – "Ademco Contact ID" либо "ЧМ Аргус-Т". По умолчанию – "Ademco Contact ID";

г) "Тип прибора" – тип ППК, от которого необходимо передавать извещения. По умолчанию – ППКОП "Нота-2" .

  - При подключении УОО-АВ к ППК посредством релейных выходов необходимо запрограммировать следующие поля опций:

а) "Состояние релейных контактов" – состояние любого контакта может быть нормально разомкнутым либо нормально замкнутым. По умолчанию состояние каждого из контактов – нормально разомкнутое;

б) "Извещения, доставляемые при изменении состояния релейных контактов" – девять десятичных цифр ККК РР ННН В для каждого из контактов, где

ККК – код события в формате "Ademco Contact ID" (таблица кодов событий формата "Ademco Contact ID" приведена в приложении Г);

РР – номер раздела;

ННН – номер зоны (рекомендуется установить равным номеру релейного контакта);

В – "2", если доставка извещения о восстановлении релейного контакта в нормальное состояние является необходимой, и "1" –  в противном случае.

в) "Время реакции релейных контактов" – 50 либо 700 мс.

  - При работе УОО-АВ с ППКОП "Нота-2", либо "Нота-4" необходимо запрограммировать следующие поля опций:

"Типы шлейфов" – тип каждого из шлейфов может быть выбран из таблицы 7.1. По умолчанию все шлейфы имеют тип "Охранная тревога".

В случае применения УОО-АВ исполнения 2 дополнительно необходимо выключить доставку извещения о вскрытии корпуса УОО-АВ путём набора на клавиатуре телефонного аппарата комбинации цифр "20 19 000".

Таблица 7.1

| Код типа | Тип шлейфа (англ.) | Тип шлейфа (рус.) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Burglary | Охранная тревога |
| 02 | Perimeter Burglary | Тревога по периметру |
| 03 | Interior Burglary | Тревога внутри охраняемого объекта |
| 04 | 24 Hour Burglary | Тревога круглосуточного шлейфа |
| 05 | Entry/Exit Burglary | Охранная тревога на входе / выходе |
| 06 | Day/Night Burglary | Неисправность днём / тревога ночью |
| 07 | Outdoor Burglary | Тревога вне охраняемого объекта |
| 08 | Panic alarm | Кнопка тревожной сигнализации |
| 09 | Duress | Принуждение |
| 10 | Silent Panic | Тревога без оповещения |
| 11 | Audible Panic | Тревога с оповещением |
| 12 | Fire Alarm | Пожарная тревога |
| 13 | RPM Sensor Tamper | Шлейф датчиков вскрытия |

  - В случае необходимости подключения УОО-АВ к линии учрежденческой АТС, перед набором номера с которой необходимо набрать префиксную последовательность цифр и дождаться появления сигнала "Ответ станции", следует запрограммировать поля опций:

а) "Наличие префикса" – "Есть";

б) "Номер префикса" – последовательность цифр длиной не более 15.

  - При необходимости изменения типа дозвона ("Тональный", "Импульсный"), количества циклов дозвона (от 4 до 8), интервала времени между проверкой наличия сигнала в линии ("10 мин", "30 мин", "1 час", "2 часа", "5 часов", "выключено"), интервала передачи тестового извещения (от 1 ч до 59 ч, возможно выключение доставки при установке "00" интервалом передачи) следует запрограммировать соответствующие опции.

  - При необходимости возможно изменить коды событий в извещениях, соответствующих определённым физическим событиям. Для этого необходимо запрограммировать соответствующую опцию. При установке в качестве кода события последовательности "000" доставка соответствующего извещения выключается.

  - УОО-АВ исполнения 1 устанавливается на охраняемом объекте в месте, в котором оно будет защищено от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

  - УОО-АВ исполнения 1 крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо снять крышку и ввернуть через отверстие в верхней части основания третий шуруп.

  - УОО-АВ исполнения 2 устанавливается внутрь корпуса ППКОП "Нота-2", "Нота-4" (приложение Б, рисунок Б.3).

  - После установки УОО-АВ необходимо подключить к нему следующие цепи (приложение В, рисунки В.3 – В.6):

– двухпроводную абонентскую телефонную линию;

– телефонный аппарат (при необходимости);

– цепь питания 12 В;

– линию связи с ППК;

– цепь заземления.

# Подготовка к работе

  - Включить питание ППК, подключенных к УОО-АВ.

  - Включить питание УОО-АВ.

  - Проконтролировать отсутствие прерывистого свечения индикатора УОО-АВ. При наличии прерывистого свечения индикатора с параметрами (включен 1 с / выключен 0,1 с) следует проверить состояние линии связи с ППК ("Радуга -2А", "Радуга-4А", "Радуга-3", "Нота-2", "Нота-4"). При наличии прерывистого свечения индикатора с параметрами (включен 1 с / выключен 1 с) следует проверить состояние абонентской телефонной линии и присутствие сигнала в ней путём подключения к ней телефонного аппарата.

  - При необходимости возможно проверить доставку извещений. В случае запрограммированной опции "Интервал передачи тестового извещения" УОО-АВ через 1 мин перейдёт к передаче тестового извещения. В противном случае, возможно инициировать передачу извещения о вскрытии корпуса УОО-АВ, либо любого другого извещения, реализовав соответствующие события.

  - После устранения возможных неисправностей УОО-АВ готов к работе.

# Порядок работы

  - После подключения питания при возникновении событий в ППК УОО-АВ переходит к доставке соответствующих извещений.

  - Выход из режима доставки осуществляется либо в случае успешной доставки извещения, либо по истечении регламентированного количества попыток, либо при выключении питания УОО-АВ.

  - При отсутствии сигнала в телефонной линии либо при отсутствии связи с ППК УОО-АВ индицирует это прерывистым свечением индикатора согласно таблице 2.1.

  - При доставке извещений (кроме тестового) телефонный аппарат отключается.

# Возможные неисправности и способы их устранения

  - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключенной телефонной линии УОО-АВ индицирует отсутствие сигнала в телефонной линии (таблица 2.1) | Неисправна телефонная линия | Проверить исправность телефонной линии, подключив к ней заведомо исправный телефонный аппарат. |
|  | Ослабли контакты на колодке или оборваны провода цепи соединения с телефонной линией | Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв. |
| 2 В телефонном аппарате, подключенном к УОО-АВ, отсутствуют сигналы АТС | УОО-АВ находится в режиме передачи извещения. | Выдержать паузу около 10 мин и проверить наличие сигналов АТС в телефонной трубке снова. |
|  | Неисправна телефонная линия. | Проверить исправность телефонной линии, подключив к ней заведомо исправный телефонный аппарат. |
|  | Ослабли контакты на колодке или оборваны провода цепи соединения с телефонной линией либо с телефонным аппаратом. | Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв. |
| 3 При подключенном ППК УОО-АВ индицирует отсутствие связи с ППК (таблица 2.1) | Ослабли контакты на колодке или оборваны провода цепи соединения с ППК. | Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв. |

# Правила хранения

  - Условия хранения соответствуют условиям 1 ГОСТ 15150-69. УОО-АВ следует хранить упакованными на стеллажах.

  - Расстояние между стенами, полом хранилища и УОО-АВ - не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и коробками с УОО-АВ - не менее 0,5 м.

  - При складировании УОО-АВ в штабели разрешается укладывать не более пяти коробок с УОО-АВ.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

# Транспортирование

  - УОО-АВ могут транспортироваться любыми видами транспорта при условии защиты от атмосферных осадков.

  - Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - УОО-АВ в упаковке выдерживает при транспортировании:

– транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

– температуру окружающего воздуха от  минус 50 до плюс 50 С;

– относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения УОО-АВ при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха УОО-АВ непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# Приложение А
Список событий и информация, содержащаяся в извещениях

Таблица А.1 – Список событий и информация, содержащаяся в извещениях, при работе с ППКП "Радуга-2А", Радуга-4А"

| Физическое событие | Информация |  |  |  | Номер события при изменении кодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалифи-катор | Код события | Номер раздела | Номер зоны |  |
| Пожарная тревога | 1 | 110 | Адрес СЛ (01,02,00-кольцо) | Адрес пожара (001..064) | 01 |
| Возгорание (Внимание) | 1 | 112 | Адрес СЛ (01,02,00-кольцо) | Адрес внимания (001..064) | 02 |
| Обрыв СЛ | 1 | 141 | Адрес СЛ (01,02,00-кольцо) | 000 | 15 |
| Замыкание СЛ | 1 | 142 | Адрес СЛ (01,02,00-кольцо) | 000 | 16 |
| Вскрытие корпуса ППКП | 1 | 144 | 00 | 000 | 18 |
| Вскрытие корпуса УОО-АВ | 1 | 145 | 00 | 000 | 19 |
| Отсутствие связи с ППКП | 1 | 300 | 00 | 000 | 21 |
| Восстановление связи с ППКП | 3 | 300 | 00 | 000 | 21 |
| Отключение электросети | 1 | 301 | 00 | 000 | 22 |
| Восстановление электросети | 3 | 301 | 00 | 000 | 22 |
| Разряжен аккумулятор | 1 | 302 | 00 | 000 | 23 |
| Аккумулятор восстановлен | 3 | 302 | 00 | 000 | 23 |
| Перезапуск системы | 1 | 305 | 00 | 000 | 24 |

Продолжение таблицы А.1

|  | Физическое событие | Информация |  |  |  |  | Номер события при изменении кодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квалифи-катор | Код события | Номер раздела | Номер зоны |  |  |
| Неисправность датчика |  | 1 | 380 | Адрес СЛ (01,02,00-кольцо) | Адрес датчика (001..064) | 29 |  |
| Неисправность или изъятие УПА |  | 1 | 320 | Адрес СЛ (01,02,00-кольцо) | Адрес УПА (001..064) | 25 |  |
| Тестовое извещение |  | 1 | 602 | 00 | 000 | 36 |  |

Таблица А.2 - Список событий и информация, содержащаяся в извещениях, при работе с ППКОП "Нота-2", "Нота-4"

| Физическое событие | Информация |  |  |  | Номер события при изменении кодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалификатор | Код события | Номер раздела | Номер зоны |  |
| Тревога по ШС, имеющему тип: |  |  | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер ШС (1,2,3,4) | – |
| "Охранная тревога" | 1 | 130 |  |  |  |
| "Тревога по периметру" | 1 | 131 |  |  |  |
| "Тревога внутри охраняемого объекта" | 1 | 132 |  |  |  |
| "Тревога круглосуточного шлейфа" | 1 | 133 |  |  |  |
| "Охранная тревога на входе / выходе" | 1 | 134 |  |  |  |
| "Неисправность днём / тревога ночью" | 1 | 135 |  |  |  |

Продолжение таблицы А.2

| Физическое событие | Информация |  |  |  | Номер события при изменении кодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ква-лификатор | Код события | Номер раздела | Номер зоны |  |
| "Тревога вне охраняемого объекта" | 1 | 136 |  |  |  |
| "Кнопка тревожной сигнализации" | 1 | 120 |  |  |  |
| "Принуждение" | 1 | 121 | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер ШС (1,2,3,4) |  |
| "Тревога без оповещения" | 1 | 122 |  |  |  |
| "Тревога с оповещением" | 1 | 123 |  |  |  |
| "Пожарная тревога" | 1 | 110 |  |  |  |
| "Шлейф датчиков вскрытия" | 1 | 383 |  |  |  |
| Восстановление тревоги по ШС | 3 | в соответствии с типом ШС | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер ШС (1,2,3,4) | – |
| Взятие под охрану | 3 | 401 | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер пользователя (от 00 до 24) | 33 |
| Снятие с охраны | 1 | 401 | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер пользователя (от 00 до 24) | 33 |
| Задержка на вход (на снятие с охраны) | 1 | 404 | 01 | 001 | 38 |
| Вскрытие корпуса ППКОП / Отсутствие связи с ППКОП | 1 | 144 | 00 | 000 | 18 |
| Восстановление вскрытия корпуса ППКОП / Восстановление связи с ППКОП | 3 | 144 | 00 | 000 | 18 |

Продолжение таблицы А.2

| Физическое событие |  | Информация |  |  |  |  |  | Номер события при изменении кодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ква-лификатор | Код события |  | Номер раздела | Номер зоны |  |  |
| Вскрытие корпуса УОО-АВ исполнения 1 | 1 |  | 145 |  | 00 | 000 |  | 19 |
| Восстановление вскрытия корпуса УОО-АВ исполнения 1 | 3 |  | 145 |  | 00 | 000 |  | 19 |
| Отключение электросети | 1 |  | 301 |  | 00 | 000 |  | 22 |
| Восстановление электросети | 3 |  | 301 |  | 00 | 000 |  | 22 |
| Разряжен аккумулятор | 1 |  | 302 |  | 00 | 000 |  | 23 |
| Аккумулятор восстановлен | 3 |  |  | 302 | 00 | 000 | 23 |  |
| Неисправность пожарного шлейфа | 1 |  |  | 373 | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер ШС (1,2,3,4) | 28 |  |
| Восстановление неисправности пожарного шлейфа | 3 |  |  | 373 | Номер ШС (1,2,3,4) | Номер ШС (1,2,3,4) | 28 |  |
| Тестовое извещение | 1 |  |  | 602 | 00 | 000 | 36 |  |

Таблица А.3 – Список событий и информация, содержащаяся в извещениях, при работе с ППКП  "Радуга-3"

| Физическое событие | Информация |  |  |  | Номер события при изменении кодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалифи-катор | Код события | Номер раздела | Номер зоны |  |
| Пожарная тревога | 1 | 110 | Номер зоны (01..09, 11..19) | Адрес извещателя (001..064, 101..164) | 01 |
| Неисправность датчика | 1 | 380 | Номер зоны (01..09, 11..19) | Адрес извещателя (001..064, 101..164) | 29 |
| Неисправность сигнальной линии (СЛ) | 1 | 142 | Номер СЛ (01,02) | 000 | 16 |
| Вскрытие корпуса ППКП | 1 | 144 | 00 | 000 | 18 |
| Вскрытие корпуса УОО-АВ | 1 | 145 | 00 | 000 | 19 |
| Восстановление вскрытия корпуса УОО-АВ | 3 | 145 | 00 | 000 | 19 |
| Отсутствие связи с ППКП | 1 | 300 | 00 | 000 | 21 |
| Восстановление связи с ППКП | 3 | 300 | 00 | 000 | 21 |
| Отключение электросети | 1 | 301 | 00 | 000 | 22 |
| Восстановление электросети | 3 | 301 | 00 | 000 | 22 |
| Разряжен аккумулятор | 1 | 302 | 00 | 000 | 23 |
| Аккумулятор восстановлен | 3 | 302 | 00 | 000 | 23 |
| Перезапуск системы | 1 | 305 | 00 | 000 | 24 |
| Ручной запуск теста | 1 | 601 | 00 | 000 | 37 |
| Тестовое извещение | 1 | 602 | 00 | 000 | 36 |

Таблица А.4 - Список событий и информация, содержащаяся в извещениях, при работе с РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец".

| Физическое событие | Информация в извещениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код события | Номер раздела |  | Номер зоны |  |
|  |  | При передаче по разделам | При передаче по адресам | При передаче по разделам | При передаче по адресам |
| Постановки/Снятия |  |  |  |  |  |
| Постановка на охрану / снятие с охраны | 401 для пользователя, 407 для РБУ, 400 для внешнего устройства | Номер глобального раздела (1-16) | Номер локального раздела (1-16) | Номер пользователя/РБУ, последним осуществившим операцию, три цифры NUU, N-номер расширителя* (0-15), UU-номер пользователя (1-30, 31-61 для ПУ-Р) / РБУ (1-63), 000 для внешнего устройства |  |
| Снятие с охраны под принуждением | 121 |  |  |  |  |
| Сброс неисправностей и пожаров | 305 |  |  | Номер локального раздела, три цифры NZZ, N-номер расширителя* 0-15, ZZ - номер раздела 1-16 | 000 |
| Перевзятие | 403 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.4

| Физическое событие | Информация в извещениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код события | Номер раздела |  | Номер зоны |  |
|  |  | При передаче по разделам | При передаче по адресам | При передаче по разделам | При передаче по адресам |
| Тревоги дочерних устройств |  |  |  |  |  |
| Охранная тревога | 130 | Номер глобального раздела (1-16) | Номер локального раздела (1-16) | Номер локального раздела, три цифры NZZ, N-номер расширителя* 0-15, ZZ - номер раздела 1-16 | Номер извещателя, три цифры NZZ, N-номер расширителя* 0-15, ZZ - адрес дочернего устройства 1-64 |
| Пожарная тревога | 110 |  |  |  |  |
| Паника | 120 |  |  |  |  |
| Задержка на вход/выход | 404 |  |  |  |  |
| Пожарное внимание | 118 |  |  |  |  |
| Пожарная тревога + аналоговая величина | 111 - для пожара по дыму, 114 - для пожара по температуре |  |  |  |  |
| Неисправности дочерних устройств |  |  |  |  |  |
| Обобщённая неисправность | 380 | Номер глобального раздела (1-16) | Номер локального раздела (1-16) | Номер локального раздела, три цифры NZZ, N-номер расширителя* 0-15, ZZ - номер раздела 1-16 | Номер извещателя, три цифры NZZ, N-номер расширителя* 0-15, ZZ - адрес дочернего устройства 1-64 |
| Разряд основной батареи в радиоустройстве | 384 |  |  |  |  |
| Разряд резервной батареи в радиоустройстве | 384 |  |  |  |  |
| Отсутствие связи с радиоустройством | 381 |  |  |  |  |
| Запыление дымового извещателя | 392 |  |  |  |  |
| Ручной обход адреса | 570 |  |  |  |  |
| Автоматический обход адреса | 570 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.4

| Физическое событие | Информация в извещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код события | Номер раздела |  |  |  |  | Номер зоны |  |  |
|  |  | При передаче по разделам |  | При передаче по адресам |  |  | При передаче по разделам |  | При передаче по адресам |
| Неисправность расширителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя помеха | 344 | 0 |  | 0 |  |  | Номер расширителя*, N00, N - номер 0-15 |  |  |
| Разряд аккумулятора | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправность аккумулятора | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие сетевого питания | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв связи с СЛ "Аккорд-512" | 350 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Отсутствие связи с радиорасширителем | 382 |  |  |  |  |  | Номер расширителя*, N00, N - номер 0-15 |  |  |
| Обрыв связи с СЛ "Радуга-2А" | 350 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Обрыв линии связи внешнего устройства с ПЦН | 351 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Программирование расширителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение кода доступа к расширителю | 306 | 0 |  |  | 0 |  | Номер расширителя*, N00, N - номер 0-15 |  |  |
| Программирование расширителя | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение кода пользователя | 462 |  |  |  |  |  | Номер пользователя, три цифры NUU, N-номер расширителя* 0-15, UU - номер пользователя 1-16 |  |  |
| Включение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение расширителя | 308 |  | 0 |  |  | 0 |  | Номер расширителя*, N00, N - номер 0-15 |  |

Продолжение таблицы А.4

| Физическое событие | Информация в извещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код события | Номер раздела |  |  |  | Номер зоны |  |  |  |
|  |  | При передаче по разделам |  | При передаче по адресам |  | При передаче по разделам |  |  | При передаче по адресам |
| Взломы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вскрытие корпуса | 137 для расширителей, 383 для извещателей |  | Номер глобального раздела (1-16), 0 для расширителей |  | Номер локального раздела (1-16), 0 для расширителей |  | NZZ, N - номер расширителя* 0-15, ZZ-номер локального раздела 1-16, ZZ = 0 - для расширителей | NZZ, N - номер расширителя* 0-15, ZZ-адрес дочернего устройства 1-63, ZZ = 0 - для расширителей |  |
| Подбор кода доступа | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попытка подмены дочернего устройства | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попытка подмены расширителя | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попытка несанкционированного управления | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| События УОО-АВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестовое извещение | 602 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Вскрытие корпуса | 145 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Включение УОО-АВ | 350 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Обрыв связи с расширителем | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| ________________________________ * – Информация о событиях в расширителях 0-9 передаются с номерами 0-9, а в расширителях 10-14 – с номерами 11-15. Извещения о событиях, возникших в расширителе 15, НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ на ПЦН! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 - Таблица программирования УОО-АВ с помощью телефонного аппарата

| Опция (команда) | Код опции | Значение | Код значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера телефонов: |  | Номера телефонов | Номера телефонов | – |
| телефон 1 | 041 |  |  |  |
| телефон 2 | 042 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| телефон 9 | 049 |  |  |  |
| Наличие префикса | 01 | нет | 1 | нет |
|  |  | есть | 2 |  |
| Номер префикса | 02 | Номер | Номер | – |
| Набор номера | 05 | "Тональный" | 1 | "Импульсный" |
|  |  | "Импульсный" | 2 |  |
| Количество циклов дозвона, выполняющихся без задержек | 03 | 4..8 | 4..8 | 8 |
| Интервал времени между проверкой сигнала в линии | 06 | 10 мин | 1 | 30 мин |
|  |  | 30 мин | 2 |  |
|  |  | 1 час | 3 |  |
|  |  | 2 часа | 4 |  |
|  |  | 5 часов | 5 |  |
|  |  | не проверять | 0 |  |
| Адрес УОО-АВ | 07 | 0001..9999 | 0001..9999 | – |
| Протокол передачи информации | 30 | "Ademco Contact ID" | 1 | "Ademco Contact ID" |
|  |  | "ЧМ Аргус-Т" | 2 |  |
| Определение сигнала “Ответ станции” | 11 | Не определять | 1 | Определять |
|  |  | Определять | 2 |  |
| Пауза перед набором номера (в случае выключенного определения сигнала “ОТВЕТ СТАНЦИИ”) | 12 | Пауза в секундах от 01 до 59 | 01..59 | 5 сек |
| Определение сигнала “занято” в телефонной линии | 13 | Не определять | 1 | Не определять |
|  |  | Определять | 2 |  |
| Импульсный коэффициент при импульсном наборе номера | 14 | 2 | 1 | 1,5 |
|  |  | 1,5 | 2 |  |

Продолжение таблицы А.5

| Опция (команда) | Код опции | Значение | Код значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период передачи тестового извещения | 23 | Период в часах от 00 до 59 ч (00-выкл) | 00..59 | 00 |
| Тип ППК, подключенного к УОО-АВ | 08 | "Аккорд"-8шл | 02 | “Нота-2” |
|  |  | "Нота-2" | 04 |  |
|  |  | "Радуга-2А" | 05 |  |
|  |  | "Радуга-4А" | 06 |  |
|  |  | "Радуга-3" | 07 |  |
|  |  | "Сигнальные контакты" | 09 |  |
|  |  | "Сеть" | 11 |  |
|  |  | “Нота-4” | 12 |  |
| Типы шлейфов: | 211 | Один из типов, указанных в таблице 7.1 | Код типа из таблицы 9.1 (две цифры) | "Охранная тревога" |
| шлейф 1 |  |  |  |  |
| шлейф 2 | 212 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| шлейф 8 | 218 |  |  |  |
| Изменение доставляемого кода | 20 | Пять цифр: номер события, новый код события = 001..999, (000 - выкл. доставки) | NNKKK NN- номер события (из табл. А.1, А.2) KKK – новый код события | Коды событий по умолчанию и номера событий указаны в таблицах А.1, А.2 приложения А |
| Извещение, доставляемое при изменении состояния сигнальных контактов (в случае работы от н.р./н.з. сигнальных контактов): |  | Девять цифр: - код события, - номер раздела, - номер зоны, - тип события = 1-событие без восстановления, 2-с восстановлением | КККРРЗЗЗQ ККК - код события РР – номер раздела ЗЗЗ – номер зоны Q – тип события | 000 00 000 0 |
| К1 | 221 |  |  |  |
| К2 | 222 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| К8 | 228 |  |  |  |

Продолжение таблицы А.5

| Опция (команда) | Код опции | Значение | Код значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние релейных контактов (в случае работы от н.р./н.з. релейных контактов): |  |  |  | н.р. |
| К1 | 091 | н.р. / н.з. | 1/2 |  |
| К2 | 092 | н.р. / н.з. | 1/2 |  |
| … | … | … | … |  |
| К8 | 098 | н.р. / н.з. | 1/2 |  |
| Время реакции релейных контактов (в случае работы от н.р./н.з. релейных контактов) |  |  |  | 50 мс |
| К1 | 251 | 700 мс / 50 мс | 1/2 |  |
| К1 | 252 | 700 мс / 50 мс | 1/2 |  |
| … | … | … | … |  |
| К1 | 258 | 700 мс / 50 мс | 1/2 |  |
| Удаление номеров телефонов: |  | – | – | – |
| всех номеров | 650 |  |  |  |
| 1 номера | 651 |  |  |  |
| 2 номера | 652 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 9 номера | 659 |  |  |  |
| Загрузить значения опций по умолчанию | 333 | – | – | – |

# Приложение Б
Внешний вид УОО-АВ

Рисунок Б.1 – Внешний вид УОО-АВ исполнения 1

Рисунок Б.2 – Внешний вид УОО-АВ исполнения 2

Рисунок Б.3 – Внешний вид ППКОП "Нота-2", "Нота-4"

с установленным УОО-АВ исполнения 2.

# Приложение В
Схемы внешних подключений

S1 – Разъем последовательного порта персонального компьютера (RS-232)

DB9S – 9-штырьковый разъем

DB25S – 25-штырьковый разъем

Рисунок В.1 – Схема подключения УОО-АВ исполнения 1 к персональному компьютеру для проведения программирования

УОО-АВ исполнения 1

УОО-АВ исполнения 2

Рисунок В.2 – Схемы подключения УОО-АВ к телефонному аппарату

для проведения программирования

Обязательно подключите клемму         к заземлению либо к цепи "-12 В" для защиты интерфейса телефонной линии!

Рисунок В.3 – Схема внешних подключений УОО-АВ исполнения 1

при работе с ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А", "Радуга-3"

УОО-АВ исполнения 1

Обязательно подключите клемму         к заземлению либо к цепи "-12 В" для защиты интерфейса телефонной линии!

УОО-АВ исполнения 2

Рисунок В.4 – Схемы внешних подключений при работе УОО-АВ

с ППКОП "Нота-2", "Нота-4"

Обязательно подключите клемму         к заземлению либо к цепи "-12 В" для защиты интерфейса телефонной линии!

Рисунок В.5 – Схема внешних подключений УОО-АВ исполнения 1

при работе с ППК посредством релейных н.р./н.з. контактов

Обязательно подключите клемму         к заземлению либо к цепи "-12 В" для защиты интерфейса телефонной линии!

Рисунок В.6 – Схема внешних подключений УОО-АВ исполнения 1

при работе с РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец"

# Приложение Г
Таблица кодов событий формата Ademco Contact ID

Таблица Г.1

| Код | Событие (англ.) | Событие (рус.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alarms | Тревоги |  |
| 100 | Medical | Медицинская тревога |  |
| 101 | Pendant transmitter | Радиобрелок-передатчик |  |
| 102 | Fail to report | Ошибка при передаче |  |
| 110 | Fire Alarm | Пожарная тревога |  |
| 111 | Smoke | Дым |  |
| 112 | Combustion | Возгорание |  |
| 113 | Waterflow | Поток воды |  |
| 114 | Heat | Высокая температура |  |
| 115 | Pull station | Кнопка вызова пожарных |  |
| 116 | Duct | Трубопровод |  |
| 117 | Flame | Огонь |  |
| 118 | Near alarm | Внимание |  |
| 120 | Panic alarm | Кнопка тревожной сигнализации |  |
| 121 | Duress | Принуждение |  |
| 122 | Silent panic | Тревога без оповещения |  |
| 123 | Audible panic | Тревога с оповещением |  |
| 130 | Burglary | Охранная тревога |  |
| 131 | Perimeter burglary | Тревога по периметру |  |
| 132 | Interior burglary | Тревога внутри охраняемого объекта |  |
| 133 | 24-hour burglary | Тревога круглосуточного шлейфа |  |
| 134 | Entry/Exit burglary | Охранная тревога на входе/выходе |  |
| 135 | Day/Night burglary | Неисправность днём/ тревога ночью |  |
| 136 | Outdoor | Тревога вне охраняемого объекта |  |
| 137 | Tamper | Вскрытие |  |
| 138 | Near alarm | Внимание |  |
| 140 | General alarm | Общая тревога |  |
| 141 | Polling loop open | Обрыв сигнальной линии |  |
| 142 | Polling loop short | Замыкание сигнальной линии |  |
| 143 | Expansion module failure | Отказ модуля расширения |  |
| 144 | Sensor tamper | Датчик вскрытия |  |
| 145 | Expansion module tamper | Датчик вскрытия модуля расширения |  |
| Продолжение таблицы Г.1 |  |  |  |
| Код |  | Событие (англ.) | Событие (рус.) |
| 150 | 24-hour auxiliary | Круглосуточная не охранная тревога |  |
| 151 | Gas detected | Обнаружен газ |  |
| 152 | Refrigeration | Переохлаждение |  |
| 153 | Loss of heat | Утечка тепла |  |
| 154 | Water leakage | Утечка воды |  |
| 155 | Foil break | Разрыв фольги |  |
| 156 | Day trouble | Дневная неисправность |  |
| 157 | Low bottled gas level | Низкий уровень в газовом баллоне |  |
| 158 | High temperature | Высокая температура |  |
| 159 | Low temperature | Низкая температура |  |
| 161 | Loss of airflow | Пропадание воздушного потока |  |
|  | Supervisory | Технический контроль |  |
| 200 | Fire supervisory | Контроль над пожарным оборудованием |  |
| 201 | Low H2O pressure | Снижение давления воды |  |
| 202 | Low CO2 | Снижение уровня CO2 |  |
| 203 | Gate valve sensor | Блокировка датчика впускного клапана |  |
| 204 | Low water level | Снижение уровня воды |  |
| 205 | Pump activated | Запуск насоса |  |
| 206 | Pump failure | Неисправность насоса |  |
|  | Troubles | Неисправности |  |
| 300 | System trouble | Системная неисправность |  |
| 301 | AC loss | Отключение электросети |  |
| 302 | Low system battery | Разряжен аккумулятор |  |
| 303 | RAM checksum bad | Ошибка контрольной суммы в ОЗУ |  |
| 304 | ROM checksum bad | Ошибка контрольной суммы в ПЗУ |  |
| 305 | System reset | Перезапуск системы |  |
| 306 | Panel program changed | Взлом программы |  |
| 307 | Self-test failure | Ошибка автоматического теста |  |
| 308 | System shutdown | Отключение системы |  |
| 309 | Battery test failure | Ошибка теста аккумулятора |  |
| 310 | Ground fault | Неисправность заземления панели |  |
| 320 | Sounder/relay trouble | Неисправность сирены/реле |  |
| 321 | Trouble bell 1 | Обрыв телефонной линии 1 |  |
| 322 | Trouble bell 2 | Обрыв телефонной линии 2 |  |
| 323 | Trouble alarm relay | Неисправность тревожного реле |  |
| Продолжение таблицы Г.1 |  |  |  |
| Код |  | Событие (англ.) | Событие (рус.) |
| 324 | Trouble relay | Неисправность аварийного реле |  |
| 325 | Reversing relay | Неисправность реверсивного реле |  |
| 330 | System peripheral | Неисправность системной периферии |  |
| 331 | Polling loop open | Обрыв сигнальной линии |  |
| 332 | Polling loop short | Замыкание сигнальной линии |  |
| 333 | Expansion module failure | Неисправность модуля расширения |  |
| 334 | Repeater failure | Неисправность ретранслятора |  |
| 335 | Local printer: paperout | Закончилась бумага в локальном принтере |  |
| 336 | Local printer: failure | Неисправность локального принтера |  |
| 350 | Communication trouble | Нарушение связи |  |
| 351 | Telco fault 1 | Неисправность телефонной линии N 1 |  |
| 352 | Telco fault 2 | Неисправность телефонной линии N 2 |  |
| 353 | Long range radio transmitter fault | Неисправность радиопередатчика |  |
| 354 | Communication failure | Неисправность связи |  |
| 355 | Loss of radio supervising | Пропадание контрольных радиосигналов |  |
| 356 | Loss of central polling | Пропадание сигнала централизованного опроса |  |
| 370 | Protection loop | Неисправность защитного контура |  |
| 371 | Protection loop open | Обрыв защитного контура |  |
| 372 | Protection loop short | Замыкание защитного контура |  |
| 373 | Fire loop trouble | Пожарная неисправность |  |
| 380 | Sensor trouble | Неисправность датчика |  |
| 381 | Loss of supervising: RF | Потеря радиодатчика |  |
| 382 | Loss of supervising: RPM | Потеря удалённого модуля |  |
| 383 | RPM sensor tamper | Вскрытие удалённого модуля |  |
| 384 | RF transmitter low battery | Разряд батареи в радиодатчике |  |
|  | Open/Close/Remote access | Снятие/Взятие/Удалённый доступ |  |
| 400 | Open/Close | Снятие/Взятие |  |
| 401 | Open/Close by user | Снятие/Взятие пользователем |  |
| 402 | Group open/close | Снятие/Взятие сектора |  |
| 403 | Automatic open/close | Снятие/Взятие автоматическое |  |
| 404 | Late to open/close | Задержка на взятие/снятие |  |
| 405 | Deferred open/close | Задержанное взятие/снятие |  |
| 406 | Cancel by user | Отмена пользователем взятия/снятия |  |

Продолжение таблицы Г.1

| Код | Событие (англ.) | Событие (рус.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 407 | Remote arm/disarm | Удалённое взятие/снятие |  |
| 408 | Quick arm | Быстрое взятие |  |
| 409 | Keyswitch open/close | Снятие/Взятие ключом |  |
| 411 | Callback request | Запрос ответа |  |
| 412 | Download good | Удачная удалённая загрузка |  |
| 413 | Download no good | Неудачная попытка удалённой загрузки |  |
| 414 | System shutdown | Система отключена |  |
| 415 | Dialer shutdown | Коммуникатор отключен |  |
| 421 | Access denied | Отказ в доступе к системе |  |
| 422 | User access gained | Получен доступ пользователем |  |
|  | Disables | Отключения |  |
| 520 | Sounder/Relay disable | Отключение сирены/реле |  |
| 521 | Bell 1 disable | Отключение звонка 1 |  |
| 522 | Bell 2 disable | Отключение звонка 2 |  |
| 523 | Alarm relay disable | Отключение тревожного реле |  |
| 524 | Trouble relay disable | Отключение реле неисправности |  |
| 525 | Reversing relay disable | Отключение реверсивного реле |  |
| 551 | Dialer disabled | Отключение коммуникатора |  |
| 552 | Radio transmitter disabled | Отключение радиопередатчика |  |
|  | Bypasses | Игнорирования |  |
| 570 | Zone bypassed | Игнорирование зоны |  |
| 571 | Fire bypassed | Игнорирование пожара |  |
| 572 | 24-hour zone bypassed | Игнорирование круглосуточной зоны |  |
| 573 | Burglary bypassed | Игнорирование охранной зоны |  |
| 574 | Group bypassed | Игнорирование сектора |  |
|  | Test/Miscellaneous | Тесты/Дополнения |  |
| 601 | Manual trigger test | Ручной запуск теста |  |
| 602 | Periodic test report | Периодический тест |  |
| 603 | Periodic RF transmit | Периодический тест радиопередатчика |  |
| 604 | Fire test | Тест пожара |  |
| 605 | Status to follow |  |  |
| 607 | Walk test mode | Режим обходной проверки |  |

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

14.12.07

При работе с РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" в формате "ЧМ Аргус-Т" содержание извещений отличается от указанного и соответствует содержанию информации в протоколе событий РРОП "Стрелец".