Устройство записи речевых сообщений

(УЗРС)

Руководство по эксплуатации

СПНК.468212.004 РЭ

Содержание

1 Назначение	3

2 Технические характеристики	3

3 Комплектность	4

4 Конструкция УЗРС	5

5 Структура экранного меню и управление функциями УЗРС	6

6 Настройки УЗРС	10

7 Работа с устройством	11

7.1 Запись речевых сообщений через встроенный микрофон	11

7.2 Подключение УЗРС к устройству Орфей-Р (программирование считывание сообщений из памяти "Орфей-Р")	12

7.3 Работа с персональным компьютером	14

# Назначение

  - Устройство записи речевых сообщений (УЗРС) предназначено для программирования речевых сообщений в устройство "Орфей-Р", входящее в состав радиосистемы внутриобъектовой охранно-пожарной сигнализации "Стрелец".

  - Речевые сообщения могут быть записаны во внутреннюю энергонезависимую память УЗРС посредством встроенного микрофона, а также скопированы в цифровом виде с персонального компьютера. Устройство также позволяет воспроизводить сообщения, находящиеся во внутренней памяти, посредством встроенного динамика.

# Технические характеристики

  - Максимальная суммарная длительность сообщений, записанных в память УЗРС – 96 с, максимальное количество сообщений – 9, максимальная длительность сообщения – 32 с.

  - Формат записи и хранения речевых сообщений во внутренней памяти: глубина квантования – 8 бит, частота квантования – 16 кГц, 1 канал (моно), без сжатия.

  - Диапазон воспроизводимых и записываемых частот – от 200 до 5000 Герц (неравномерность АЧХ при записи и воспроизведении сообщений в указанном диапазоне не превышает 3 дБ).

  - Скорость записи и считывания посредством интерфейса RS-232 – 56 кбит/с.

  - Электропитание УЗРС осуществляется от элемента питания (батареи) напряжением 9 В, типоразмера 6LR61 ("Крона"). Допустимый диапазон изменения питающего напряжения: от 6 до 11.5 В. Максимальный срок работы от батареи емкостью 1 А(ч – не менее 3 лет. Максимальная продолжительность работы при непрерывном воспроизведении – не менее 24 ч.

  - Габаритные размеры УЗРС – 44×71×182 мм.

  - Масса УЗРС - не более 0,3 кг.

  - Конструкция УЗРС обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

  - Защита человека от поражения электрическим током – класс III по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Средняя наработка на отказ УЗРС - не менее 60000 ч.

  - Средний срок службы (без учета срока службы батареи) – не менее 8 лет.

  - УЗРС сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от 0 до плюс 55 °С;

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

  - Устойчивость к электромагнитным помехам – УК2, УЭ1 и УИ1 II степени жёсткости (по ГОСТ Р 50009-2000 и НПБ 57-97).

  - УЗРС в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50  С;

б) относительную влажность при транспортировании – до 95 % при 40 °С.

# Комплектность

  - Комплект поставки УЗРС соответствует приведенному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование, условное обозначение и условное наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.468212.004 | Устройство записи речевых сообщений (УЗРС) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Батарея 9 В (литиевая) | 1 шт. |
|  | Лента с карабином | 1 шт. |
| СПНК.685611.004 | Соединитель | 1 шт. |
| СПНК.467361.011 | Программное обеспечение "Стрелец", компакт-диск | 1 шт. |
| СПНК.468212.004 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.468212.004 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# Конструкция УЗРС

Внешний вид УЗРС представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид УЗРС

# Структура экранного меню и управление функциями УЗРС

Экранное меню УЗРС включает в себя семь основных элементов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура экранного меню УЗРС

Для вызова экранного меню следует нажать любую клавишу на клавиатуре (при этом батарея должна быть вставлена и не разряжена). Навигация по экранному меню осуществляется следующим образом: кнопки "↑" и "↓" служат для выбора пункта экранного меню, для выбора номера банка памяти или номера сообщения в текущем банке памяти. Кнопка "Ok" служит для входа в выбранный пункт экранного меню или подтверждения выбора номера банка памяти или сообщения. Кнопка "С" служит для перехода на вышестоящий уровень экранного меню. Краткое описание пунктов экранного меню приведено ниже. Более подробное описание работы с устройством – см. раздел 7.

Пункт "В Орфей"

Данный пункт меню предназначен для копирования речевых сообщений в устройство "Орфей-Р". При выборе данного пункта открывается подменю выбора банка памяти (рисунок 3).

Рисунок 3 – Подменю выбора банка памяти

После выбора банка памяти и нажатии кнопки "ОК", начинается процесс копирования сообщений, в ходе которого все сообщения, ранее хранившиеся в памяти Орфей-Р, стираются. Данный пункт меню можно вызвать также длительным нажатием на кнопку "Прог." ("С").

Пункт "Из Орфея"

Данный пункт меню предназначен для считывания (копирования в цифровом виде) речевых сообщений из устройства "Орфей-Р". При выборе данного пункта, открывается подменю выбора банка памяти (см. рисунок 3). После выбора нужного банка памяти и нажатии кнопки "ОК", начинается процесс копирования, при этом стираются все сообщения, находившиеся в выбранном банке памяти "УЗРС", и записываются все сообщения, находящиеся в памяти "Орфей-Р". Данный пункт меню можно вызвать также длительным нажатием на кнопку "Счит." ("ОК").

Пункт "Записать"

Данный пункт меню предназначен для записи речевых сообщений во внутреннюю память УЗРС с помощью встроенного микрофона.

При выборе данного пункта, открывается подменю выбора банка памяти (см. рисунок 3). После выбора нужного банка памяти, следует нажать кнопку "Ok". В случае если в выбранном банке нет свободного места для записи сообщения (уже записано 3 сообщения, или суммарная длительность записанных сообщений составляет 32 с), УЗРС предложит перезаписать последнее сообщение (появится строка с текстом "Перезап?"). При нажатии кнопки "С" перезапись осуществлена не будет. При нажатии кнопки "Ok" инициируется процесс стирания последнего сообщения в выбранном банке, и далее – процесс записи речевого сообщения. Начинать говорить в микрофон следует после окончания звукового сигнала. Вид экрана в процессе записи сообщения представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Содержимое экрана в процессе записи речевого сообщения

Процесс записи речевого сообщения прерывается по нажатии любой кнопки, или в случае исчерпания свободной памяти в данном банке. После записи речевого сообщения, пользователю предлагается выбор из трех пунктов подменю:

- Озвучить – тестирование (воспроизведение) записанного сообщения, после воспроизведения возврат обратно к подменю.

- Сохранить – сохранить записанное сообщение (не удалять).

- Удалить – удалить записанное сообщение.

Выбор пункта подменю осуществляется с помощью кнопок "↑" и "↓".

Пункт меню "Записать" можно вызвать также длительным нажатием на кнопку "Запись".

Пункт "Озвучить"

Данный пункт меню предназначен для тестирования (воспроизведения с помощью встроенного динамика) сообщений находящихся в памяти УЗРС, или в памяти устройства "Орфей-Р".

В случае если устройство "Орфей-Р" не подключено к УЗРС, появляется подменю выбора банка памяти (см. рисунок 3). После выбора нужного банка памяти (кнопками "↑" и "↓"), открывается подменю выбора сообщения. Нажатие кнопки "Ok" запускает процесс воспроизведения сообщения, нажатие любой кнопки – его завершает.

В случае если устройство "Орфей-Р" подключено к УЗРС, подменю выбора банка памяти не вызывается, а вызывается подменю выбора сообщений. При этом отображаются сообщения находящиеся в памяти "Орфей-Р", и при нажатии кнопки "Ok" запускается воспроизведение выбранного сообщения посредством динамика "Орфей-Р".

Данный пункт меню можно вызвать также длительным нажатием на кнопку "Воспр." ("↑").

Пункт "Удалить"

Данный пункт меню предназначен для удаления сообщений, находящихся в памяти УЗРС. При выборе данного пункта, открывается подменю выбора банка памяти (см. рисунок 3). После выбора нужного банка памяти, следует нажать кнопку "Ok". После этого открывается подменю подтверждения удаления. В нем можно выбрать одну из опций: удалить последнее сообщение в текущем банке (если, например, сообщений два – удаляется второе), или очистить всю память выбранного банка. Выбор одной из опций осуществляется кнопками "↑" и "↓", выделенный пункт индицируется "миганием". После выбора нужной опции нажмите "Ok" для подтверждения удаления. Для выхода из подменю, нажмите "С".

Примечание – В некоторых случаях, в частности, если процесс считывания сообщений в один из банков памяти УЗРС с компьютера (или "Орфей-Р") был завершен некорректно, для возможности корректной записи речевых сообщений в данный банк памяти следует провести его полную очистку.

Пункт "Информация"

При выборе данного пункта в меню, отображается степень заряда батареи (99% соответствует 10 В, 0% - 6 В). Следует иметь в виду, что номинальное напряжение батареи зависит от ее типа, т.е.  полному заряду батареи может соответствовать разное индицируемое значение степени заряда. При нажатии кнопки "Ok", выводится сводная информация по свободной памяти в устройстве (во всех банках памяти), при повторном нажатии "ОК" – информация о версии прошивки микроконтроллера. Прошивка микроконтроллера может быть обновлена с помощью специальной программы для ПК, доступной для скачивания на сайте предприятия-изготовителя.

Пункт "Настройки"

При выборе пункта "Настройки" открывается доступ к подменю, содержащему перечисленные ниже пункты. Выбор пункта осуществляется кнопками "↑" и "↓". Для изменения некоторой настройки, следует нажать кнопку "ОК" (активная на текущий момент опция начнет "мигать"), далее выбрать нужное значение кнопками  "↑" и "↓" и нажать "ОК". В случае нажатия кнопки "С" изменение опции не происходит. Описание доступных настроек УЗРС – см. раздел 6.

# Настройки УЗРС

а) Автоотключение ("Автооткл"): Выбор времени, по истечении которого устройство переключается в "спящий" режим. Переключение в спящий режим происходит, если в течение заданного времени устройство было неактивно (не было нажатий на кнопки, не происходил процесс записи сообщений и т.п.). Выбор большого времени автоотключения и выключение опции автоотключения не рекомендуется, т.к. это приведет к уменьшению времени работы от батареи. Выход из спящего режима осуществляется нажатием на любую кнопку, при этом УЗРС остается в том же пункте меню, что и до автоотключения. Инициировать принудительный вход в спящий режим можно, нажав кнопку "С" при нахождении в главном меню.

Примечание – В спящем режиме УЗРС не осуществляет связь по интерфейсу RS-232. Поэтому, в случае если УЗРС подключено к ПК, автоотключение происходит только в случае если в течение длительного времени (минимум 4 минуты) связь по RS-232 не происходила. Если автоотключение УЗРС произошло, восстановить связь с ПК можно нажатием любой кнопки на УЗРС.

б) Звук кнопок ("Звук кн."): Включение или отключение звука, сопровождающего нажатие на кнопки УЗРС.

в) Громкость воспроизведения ("Громк."): Громкость воспроизведения звука посредством встроенного динамика УЗРС. Меньшая громкость звука позволяет экономить заряд батареи.

г) Чувствительность ("Чувствит"): Чувствительность встроенного микрофона при записи речевого сообщения. При высокой чувствительности один и тот же звук будет записан с более высокой громкостью, чем при низкой. Следует учитывать, что при низкой чувствительности уровень акустических шумов в записанном сообщении будет ниже, чем при высокой, кроме того, будут меньше выражены искажения при записи громких звуков.

д) Шумоподавление ("Шумоподав"): Уровень шумоподавления. В УЗРС применяется специальный алгоритм, позволяющий практически полностью нейтрализовать акустические шумы, присутствующие в помещении, где происходит запись речевого сообщения. Алгоритм работоспособен только в случае, если уровень шумов не превосходит некоторого предела. В шумных помещениях рекомендуется выставлять уровень "Средний" или "Сильный", в малошумных – "Отключен" или "Слабый". Это связано с тем, что применение алгоритма шумоподавления наряду с нейтрализацией шумов несколько ухудшает звучание полезного речевого сигнала. Алгоритм шумоподавления имеет меньшую эффективность при установке высокой чувствительности записи сообщений.

Примечание – Для обеспечения наилучшего качества записанных сообщений, рекомендуется записывать сообщения громким голосом, в тихом, негулком помещении, указать в опциях низкую чувствительность и уровень шумоподавления "Слабый" или "Средний".

е) Банк памяти по умолчанию ("Банк по умолч."): Выбор банка, к которому по умолчанию будет происходить обращение по длительным нажатиям клавиш.

# Работа с устройством

УЗРС обладает рядом возможностей, которые позволяют существенно облегчить работу с беспроводным устройством оповещения "Орфей-Р". УЗРС позволяет:

- Записать речевые сообщения во внутреннюю энергонезависимую память с помощью встроенного микрофона

- Озвучить сообщения, находящиеся в памяти УЗРС, с помощью встроенного динамика

- Озвучить сообщения, находящиеся в памяти "Орфей-Р", с помощью его динамика

- Запрограммировать (скопировать в цифровом виде) речевые сообщения в память устройства "Орфей-Р"

- Считать речевые сообщения из памяти "Орфей-Р" в память УЗРС

- Скопировать сообщения в память УЗРС ПК и записать сообщения из памяти УЗРС на ПК

Устройство имеет три банка памяти, объем каждого из которых соответствует полному объему памяти "Орфей-Р". Наличие трех банков памяти повышает удобство работы с устройством, поскольку устройства "Орфей-Р", находящиеся в разных зонах оповещения, могут быть запрограммированы разными наборами сообщений (хранящимися в разных банках).

  - Запись речевых сообщений через встроенный микрофон

Порядок действий, необходимый для записи сообщения с помощью встроенного микрофона следующий.

1) Выберите в экранном меню устройства пункт "Записать" (его можно выбрать также путем длительного нажатия кнопки "Запись").

2) Выберите банк памяти, который содержит достаточное количество свободной памяти. Выбор банка памяти осуществляется также кнопками "↑" и "↓", при этом во второй строке жидкокристаллического индикатора отображается количество уже находящихся в данном банке сообщений (максимальное количество – 3), а также общее количество занятой сообщениями памяти в секундах (см. Рисунок 3). В случае если ни в одном банке нет достаточной свободной памяти, следует очистить один из банков памяти (пункт экранного меню "Удаление").

3)  После выбора одного из банков памяти устройства, воспроизведется звуковой сигнал, после которого следует проговорить речевое сообщение. Во время записи сообщения следует держать микрофон устройства на расстоянии 15-20 см от источника звука. Следует выдерживать такую громкость голоса, чтобы индикатор громкости (Рисунок 4) показывал значение близкое к максимальному или максимальное, в соответствии с пиками громкости голоса.

4) Для завершения записи сообщения следует нажать на любую кнопку УЗРС (или запись завершится автоматически, по исчерпании свободной памяти в текущем банке).

После окончания записи, пользователю будет предложен выбор из трех пунктов подменю: озвучить записанное сообщение, сохранить его, или удалить.

Примечание. Рекомендуется перед сохранением озвучить сообщение, для того чтобы убедиться в разборчивости и достаточной громкости записи. После окончания воспроизведения сообщения устройство возвращается в то же подменю, соответственно, можно повторно воспроизвести сообщение, сохранить его, или удалить его. Озвучить сообщение можно и после его сохранения, для чего следует выбрать пункт экранного меню "Озвучить".

Записывать сообщения в УЗРС следует в том порядке, в котором они должны быть размещены в памяти "Орфей-Р". Порядок размещения сообщений в памяти устройства "Орфей-Р" определяется логикой функционирования системы речевого оповещения.

Например, под номером "1" может быть записано сообщение об эвакуации через центральный выход, под номером "2"  - об эвакуации через запасной выход, а под номером "3" – об отбое пожарной тревоги.

Если требуется изменить порядок следования уже записанных сообщений, это можно сделать  с помощью утилиты "OrpheyRLib", подключив УЗРС к ПК.

  - Подключение УЗРС к устройству Орфей-Р (программирование считывание сообщений из памяти "Орфей-Р")

1) Подключите УЗРС к Орфей-Р с помощью встроенного кабеля RS-232. Для доступа к разъему RS-232 на плате "Орфей-Р", необходимо снять верхнюю крышку (динамик), для чего, в свою очередь, нужно открутить два шурупа расположенных под заглушками с наружной стороны динамика (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Подключение УЗРС к Орфей-Р

Элементы питания устройства "Орфей-Р" должны быть установлены. При необходимости воспроизведения сообщений  находящихся в памяти устройства "Орфей-Р", не следует отключать его динамик от платы.

2) Для начала программирования речевых сообщений, выберите пункт экранного меню "В Орфей" (его можно вызвать также длительным нажатие кнопки "Прог."), выберите нужный банк памяти и подтвердите начало процесса программирования нажатием кнопки "ОК". После этого должен загореться красный светодиод на плате "Орфей-Р" (если светодиод не горит, проверьте правильность установки элементов питания "Орфей-Р").

3) После окончания процесса записи убедитесь в индикации успеха на жидкокристаллическом индикаторе УЗРС ("Программирование завершено"). Если по каким-либо причинам программирование не было завершено успешно (появилась надпись "Сбой", что может произойти, например, вследствие отсоединения кабеля в процессе записи), следует повторить программирование.

После окончания программирования можно озвучить запрограммированные сообщения с помощью динамика "Орфей-Р", для чего нужно, не отключая кабель RS-232 выбрать в экранном меню УЗРС пункт "Озвучить" (его можно также выбрать длительным нажатием на кнопку "Воспр.") и последовательно воспроизвести запрограммированные сообщения.

Считывание сообщений из памяти "Орфей-Р" в УЗРС проводится аналогично, с той разницей, что необходимо выбрать пункт меню "Из Орфей" (или длительное нажатие кнопки "Счит."). После выбора банка памяти и подтверждения считывания, сообщения из памяти "Орфей-Р" будут записаны в выбранный банк памяти УЗРС.

Внимание! При программировании сообщений в "Орфей-Р" все сообщения, ранее находившиеся в его памяти, стираются без дополнительного подтверждения. При считывании сообщений из памяти "Орфей-Р", все сообщения, ранее находившиеся в выбранном банке памяти УЗРС, также стираются.

  - Работа с персональным компьютером

Для подключения к персональному компьютеру, следует использовать переходник "Male changer", входящий в комплект поставки (рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема подключения к ПК

Для работы с УЗРС предназначена сервисная программа "OrpheyRLib", находящаяся на компакт-диске из комплекта поставки. Данная программа позволяет осуществлять следующие функции:  программирование сообщений в УЗРС (копирование в цифровом виде); считывание сообщений из УЗРС; тестирование сообщений, находящихся в памяти УЗРС (воспроизведение с помощью встроенного динамика). Программа может работать также непосредственно с устройством "Орфей-Р". Кроме того, программа позволяет "конструировать" сообщения из отдельных фраз (набор фраз поставляется вместе с программой). Для подробного описания всех функций, следует обращаться к документации по программе, имеющейся на диске из комплекта поставки в электронном виде.

В случае, если программа индицирует отсутствие связи с устройством, проверьте что устройство не находится в "спящем" режиме (для вывода из "спящего" режима, нажмите на любую кнопку на клавиатуре УЗРС). Если устройство не вышло из спящего режима, проверьте подключение и заряд элемента питания. Если устройство не находится в спящем режиме, но связь не индицируется, проверьте правильность выбора COM-порта.

В случае отсутствия на используемом компьютере COM-порта, подключение УЗРС можно осуществлять с помощью переходника COM-USB.

В процессе передачи данных все кнопки УЗРС блокируются, и на ЖКИ выводится надпись "связь по RS-232". Если УЗРС подключено к ПК, но связь в текущий момент не осуществляется, все собственные функции УЗРС доступны.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

26.09.08