1.   ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначено для ознакомления с техническими данными, составом, устройством и работой прибора пожарного сигнального и управления установками дымоудаления специального назначения ППСДУ-32 с индексом П в объеме, необходимом для эксплуатации и ремонта, а также содержит сведения о маркировке и пломбировании, таре и упаковке, порядке установки и работе с прибором и о вариантах его исполнения (модификациях).

2.НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор пожарный сигнальный и управления установками дымоудаления многоканальный специального назначения ППСДУ-32П (в дальнейшем именуемый прибор), являющийся усовершенствованным вариантом прибора ППСДУ-32, предназначен для работы в системах защиты многоэтажных жилых зданий от пожара и осуществляет:

-прием сигналов от контактных пожарных извещателей, работающих на размыкание цепи;

-контроль исправности линий связи;

-выдачу сигналов "НЕИСПРАВНОСТЬ" и "ПОЖАР" на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем замыкания нормально разомкнутых контактов реле;

-включение этажных клапанов дымоудаления;

-сигнализацию номера канала и вида неисправности на цифровом индикаторе блока управления, а также индикацию номера этажа на выносной индикаторе в подъезде секции дома, откуда поступило тревожное сообщение о пожаре, сопровождаемое прерывистым  звуком.

-выдачу команды на включение вентиляторов системы дымоудаления  и опускание лифта на первый этаж;

-выдачу команды, разрешающей включение пожарных насосов при открытии хотя бы одного пожарного крана дома (секции), и  выдачу  сообщения об этом на ПЦН. Эти две последние функции и есть главное     отличие данного прибора  от ППСДУ-32 без индекса П.

Прибор предназначен для обслуживания двух 17-этажных секций дома или одной секции большей этажности, работает со специально   проложенными линиями и рассчитан на использование клапанов дымоудаления (КДУ) типа КДП-5. Для уменьшения числа соединительных линий шлейфы пожарной сигнализации (ШЛО), шлейфы пожарных кранов (ШПК) и обмотки электромагнитов КДУ подключены к прибору по матричной схеме через разделительные диоды (для шлейфов диоды должны допускать обратное напряжение 30 В и обратный ток менее 1 мкА, например, КД521А (5), КД522А (Б), для матрицы обмоток КДУ диоды должны допускать прямой ток ЗА, обратное напряжение - 400 В и более).

Каждый пожарный извещатель (например, ИП104-1) и выключатели концевые КДУ должны быть шунтированы резистором с сопротивлением 2 кОм мощностью 0,25 ватт и более с допуском 5% и менее, ручной извещатель и выключатель концевой пожарного крана - сопротивлением 3,9 кОм.

Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых отапливаемых помещениях при температурах от 274 К до 313 К (от +1 до +40 С) , относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при температуре 298 К ( + 25 С) и атмосферном давлении не ниже  0,061 мПа   (460 мм рт.ст.).

Обозначение прибора при заказе: ППСДУ-32П, ТУ92-7511636-01--92. Добавление через "-" одного или двух чисел после ППСДУ-32П служит для ограничения числа каналов в приборе. Например, ППСДУ-32П-22 означает, что не будут опрашиваться 23..34 каналы прибора. В приборе ППСЦУ-32П-14-12 будут задействованы 14 каналов для 14 этажей первой секции дома и 12 для 12 этажей второй секции.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1. В состав прибора входят блок управления (5У) 9.30. 0901.100.00, выносной индикатор (ВИ) 9.30.0901.200.00.

3.2. Максимальное число каналов контроля - 34. Каждый канал содержит два шлейфа: шлейф пожарной сигнализацией шлейф контроля состояний пожарного крана (ПК) и клапана дымоудаления. Анализ состояния шлейфов производится последовательно с периодом 136 миллисекунд (4 мс на канал, 2  мс на шлейф).

3.3. Номинальное значение тока обтекания шлейфов - 1.5 мА.

3.4. Максимальное значение напряжения питания шлейфов составляет 15 В.

3.5. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока  напряжением от 187 до 242 В частотой 50 Гц.

3.6. Потребляемая мощность в дежурном режиме не превышает 15 ВА. Максимальная мощность в момент включения клапана дымоудаления   не превышает 750 ВА.

3.7. По сигналу "ПОЖАР" прибор подает на обмотку клапана

дымоудаления этажа, откуда получен сигнал, импульс напряжения длительностью, одна секунда. Он образован двухполупериодным выпрямлением напряжения сети 220 В и приложен плюсом к одному из 1..4 и минусом к одному из 5..12,24 контактов клеммой колодки ХТ1, расположенной на основании БУ слева (смотри схему 9.30.0901.100.00Э3). Схема формирования импульса обеспечивает короткое замыкание токов самоиндукции обмоток клапана при снятии напряжения и не допускает перенапряжений в цепях обмоток клапанов.

3.8. К БУ могут быть подключены два выносных индикатора. Сопротивление каждой из соединительных линий не должно превышать 10 Ом.

3.9. По сигналу "ПОЖАР" прибор выдает команду на включение вентиляторов замыканием и удержанием нормально разомкнутых контактов ("сухими" контактами) реле типа РЭК 28,  допускающего коммутацию тока до 3-х А при напряжении 12...220 В.

3.10. Напряжение радиопомех, создаваемых прибором, не превышает значений, указанных в "Нормах 1-72. Общесоюзных норм допускаемых индустриальных радиопомех".

3.11. Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающего воздуха (20+-5) град.С и относительной влажности воздуха  до 80% должно быть не менее 20 мОм :

1) между корпусом и соединенными вместе контактами 1...24   клеммной колодки ХТ1;

2) между корпусом и соединенными вместе контактами 1...28  клеммной колодки ХТ2;

3) между соединенными вместе контактами 1...24 колодки XТ1 и   соединенными вместе контактами 1...28 колодки ХТ2.

3.12. Электрическая изоляция в условиях п.3.11 должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения переменного тока

частотой 50 Гц между цепями, указанными в п.п. 3.11.1, 3.11.3 -1000 В, а в  п.3.11.2 - 500 В.

Примечание: во избежание перепутывания  клеммных  колодок ХТ1 и ХТ2 при подсоединении внешних проводов к прибору,  чреватому выходом прибора из строя, помните, что ХТ1 расположена слева на  основании БУ и предназначена для подключения силовых цепей, а ХТ2 - справа и к ней подключаются слаботочные сигнальные цепи и выходы на выносные индикаторы и ПЦН. В приборах ППСДУ-32П, выпускавшихся после 1998 г. маркировка этих колодок была обратной как на схемах приложений 1 и 2 ТО, так и на основаниях БУ прибора. Поскольку это не совпадало с маркировкой этих колодок в документации разработчика системы сигнализации и дымоудаления и поскольку схема приложения 1 ТО является только примером использования прибора, приоритет отдан документации разработчика системы.

3.13 Дежурный режим прибора обеспечивается при:

1) сопротивлении линий шлейфов в диапазоне 0..220 Ом (без учета прямого сопротивления разделительных диодов и сопротивления  выносных резисторов, включенных в конце каждого шлейфа);

2) суммарном сопротивлении утечки каждого из шлейфов относительно остальных и корпуса прибора не менее 50 кОм.

3.14. В дежурном режиме о нормальной работе прибора сигнализирует наблюдаемый в окошке на передней панели блока управления (БУ) светодиод зеленого цвета.

3.15. Прибор выдает сигналы на ПЦН в виде "сухих контактов":

- общий для обеих секций сигнал "неисправность";

- сигналы "пожар" для 1-ой и 2-ой секций раздельно;

- сигналы "пожарный "кран открыт" также раздельно.

Для передачи пяти сигналов необходимо пять проводов плюс шестой общий, подсоединяемых к контактам 21…23, 26, 27, 24 ХТ2  соответственно. Не рекомендуется по этим цепям коммутировать токи более 1А и напряжение более 42 В.

3.16. Прибор выдает команды:

- включения клапана дымоудаления этажа, откуда поступил сигнал "пожар", длительностью одна  секунда (смотри п.3.7);

- "пожар" в виде замыкания "сухих" контактов на неограниченно долгое время для включения вентиляторов системы дымоудаления и опускания лифта на первый этаж для каждой секции раздельно (через клеммы  15, 16 и 13,14 ХТ1) ;

- "пожарный кран открыт" в том же виде для включения пожарных насосов каждой секции раздельно (через клеммы 20, 21 и 22, 23 ХТ1).

Если прибор обслуживает одну секцию, команды выдаются по адресам первой секции.

3.17. Прибор формирует сообщения о пожаре на выносные индикаторы, расположенные в подъездах секций и индицирующие в цифровой форме номера этажей, откуда получены сигналы "пожар", а также излучающие прерывистые звуки низкой частоты (около 2 кГц). В приборе клеммы 19, 20 ХТ2 запараллелены и по ним на индикаторы подается напряжение питания +24 В, а сигналы на 1-й и 2-й идут через клеммы 17,18 ХТ2 соответственно. Короткое замыкание проводов, идущих к выносным индикаторам, повреждает усилитель тока К1109КТ22 и требует особого внимания при монтаже прибора.

3.18. Все виды сообщений и команд дублируются прибором на внутреннем индикаторе, который последовательно с периодом одна секунда в течение первой половины секунды индицирует номер канала, откуда поступает сообщение, а во второй половине секунды - характер сообщения с каждого из шлейфов канала в виде, показанном на таблице 1.

Таблица 1

| N | Сообщение | Содержание сообщения |
| --- | --- | --- |
| 1 | └ ─ | короткое замыкание (кз) ШПС |
| 2 | ┘ ─ | срабатывание одного пожарного извещателя ШПС |
| 3 | ─└ | сигнал "пожар" |
| 4 | ─ ┘ | обрыв ШПС |
| 5 | ┌ ─ | кз ШПК |
| 6 | ┐─ | срабатывание ВК КДУ в ШПК |
| 7 | ─ ┌ | открыт пожарный кран такого-то канала (этажа) |
| 8 | ─ ┐ | обрыв ШПК |
| 9 | ═ ─ | обрыв предохранителей 5А |
| 10 | ─ ═ | обрыв предохранителя ВИ (впаиваемого) |
| 11 | ┤─ | срабатывание ВК КДУ, зафиксированное по ШПС и ПШК |

Кроме того, БУ зуммерит непрерывно с частотой порядка 2 кГц при сообщениях типа "неисправность" и прерывисто при сообщении "пожар". На индикаторе БУ можно наблюдать изображение, являющееся комбинацией сообщений 1..10 табл.1, например, сообщение 11. Перегорание предохранителей индицируется на первом канале, если нет сообщений другого характера с другим адресом.

Информация о пожаре на ПЦН и индикаторах сохраняется неограниченно долго, вне зависимости от изменения состояния ШПС, явившегося первоисточником сигнала "ПОЖАР". Сброс их осуществляется кратковременным отключением прибора от сети 220 В 50 Гц. Тревожные сообщения с нескольких этажей высвечиваются на индикаторах последовательно с тактом одна секунда.

3.19. Прибор обеспечивает:

- выключение кнопкой "Сброс" звуковой сигнализации БУ, вновь включаемой при появлении нового тревожного сообщения;

- частичную проверку правильности работы путем нажатия кнопки"ПРОВЕРКА". При этом ШПС переходит из исходного состояния в состояние "ВНИМАНИЕ" (сработал один пожарный извещатель) , а ШПХ в состояние "ОТКРЫТ ПОЖАРНЫЙ КРАН" соответственно. Если прибор воспроизводит по шлейфу ШПК логику ранее выпускавшихся приборов без индекса П, когда различались состояния обрыв ШПК, считавшееся нормой, и из ШПК, расцениваемое как сообщение о включении КДУ и замыкании контактов его концевого выключателя, то проверки ШПК не происходит. Изменение логики делается установкой перемычки (джампера) Х34, если пожарные краны не оснащены концевиками.

- выдачу сигнала "неисправность" только на ПЦН при пропаданиях напряжения питания 220 В 50 Гц;

- возможность установкой перемычки XS9 выделить в первую и вторую секции каналы 1...17 и 18...34 соответственно вместо обычно используемых 1...1S и 17...32   каналов;

- ограничение сверху числа опрашиваемых каналов каждой из секций или всего дома установкой перемычек XS5...XS8. "Вес" перемычек: 1, 2, 4, 8  соответственно.

3.20. Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям п.п. З.15...3.19 при:

- воздействии вибрационных нагрузок с частотой 1-35 Гц и ускорением 0,5д; после воздействия транспортной тряски с ускорением 30 м/с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000  ударов с тем же ускорением;

- температуре окружающей среды от 274 до 313 К (1…40 С);

- после пребывания при пониженной 223 К (-50 С) температуре окружающей среды.

3.21. Габаритные и установочные размеры составных частей прибора в км не превышают:

- блока управления 400/165/100,

- выносного индикатора 225/65/60.

3.22. Масса составных частей прибора не превышает:

- блока управления 4,5 кг,

- выносного индикатора 0,5 кг.

3.23. Клеммные колодки ХТ1 и ХТ2 допускают подсоединение проводов сечением до 2,5 кв. мм.

3.24. Вероятность безотказной работы за 1000 часов не менее 0,9; при этом под отказом понимается несоответствие прибора требованиям п.п. 3.15 .. 3.17.

3.25. Средний срок службы прибора не менее 10 лет.

4 . СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Прибор поставляется в комплекте согласно таб.4.1

Таблица 4.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок управления | 9.30.0901.100.00 | 1 | Одному заказчику поставляется ТО для 1, 2, 3, 10, 20, 30 и т.д. экземпляров |
| Паспорт | 9.30.0901.100.00 ПС | 1 |  |
| Выносной индикатор | 9.30.0901.200.00 | 1 |  |
| Паспорт | 9.30.0901.200.00 ПС | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 9.30.0901.000.00 ТО | 1 |  |

4.2. Самостоятельно поставляется выносной индикатор в комплекте с паспортом, если прибор обслуживает две секции дома.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

Конструкция

Прибор состоит из блока управления и выносного индикатора

навесного исполнения. Их внешние виды приведены на приложениях 4.5. Основу первого составляет субблок управления, подсоединяемый к монтируемому на стене основанию, на котором установлены клеммные колонки для подключения внешних проводов. В субблоке размещены печатная плата, кнопки контроля, предохранители. Закрытые крышкой жгуты подсоединяют субблок к клемнным колодкам.

Для доступа к разъемам X1 и Х2 и колодкам ХТ1 и ХТ2 крышку сдвигают вверх и на себя. Субблок БУ снимается с основания приподниманием его вверх и на себя. В задней стенке субблока, закрывающей печатную плату, имеются отверстия для установки перемычек XS3..XS9. Крышка крепится одним винтом в ее верхней части. Печатная плата с разъемами и кронштейном, на котором расположены предохранители, кнопка "сброс" и тумблер "проверка", отделяется от корпуса субблока после отвинчивания гайки клеммы заземления и гаек  кнопки и тумблера.

\	5.2. Принцип  действия

Прибор осуществляет последовательный контроль состояний до 34-х ШПС и до 34-х ШИК. Пожарные извещатели и концевые выключатели КДУ шунтированы резисторами с номиналом 2 к0м(5%), ручные извещатели "ПОЖАР" и концевые выключатели пожарного крана - с номиналом 3,9 кОм; их срабатывание увеличивает сопротивление шлейфов на соответствующую величину и позволяет дешифрировать  состояние системы по величине сопротивления шлейфов.

Для повышения помехоустойчивости результаты контроля усредняются по принципу "2 из 3-х".Время контроля каждого шлейфа - 2 мсек, одного канала - 4 мсек. С целью уменьшения числа соединительных линий шлейфы подключаются к прибору по матричной схеме через разделительные диоды. Так для подключения 68 источников сигнала используется 17 линий (матрица 8 на 9). Аналогично подключаются к прибору и обмотки клапанов дымоудаления. С помощью 13 линий подключаются 34 клапана (матрица 4 на 9). С целью уменьшения перенапряжения в линиях обмотки клапанов включаются постоянным током. При выключении напряжения мостовой выпрямитель прибора замыкает через себя ток самоиндукции обмотки клапана дымоудаления.

Появление тревожных сообщений и выдача команд, в отличие от прибора ППСДУ-32, не связано с прекращением последовательного опроса каналов. Исчезновение неисправности прекращает выдачу сигналов на ПЦН и индикатор субблока, но сохраняет звуковую сигнализацию. Её выключение производится кнопкой "СБРОС" на передней панели.

При обнаружении ситуации "ПОЖАР" прибор переходит в состояние, из которого он может быть выведен только устранением причины и кратковременным снятием напряжения. Только в режиме "ПОЖАР" включаются выносные индикаторы, связанные с блоком управления двухпроводными линиями, по которым передается информация о номере этажа .

В отличие от ППСДУ-32 используется только один вариант исполнения выносных индикаторов. Теперь каждому ВИ поступает свой сигнал. При установленной перемычке ХSЗ сигнал любого канала поступает на первый ВИ. С мая 1998 г. аннулирована, как нецелесообразная, возможность установкой перемычки XS4 подключать к ППСДУ-32П выносные индикаторы старого образца, и введено новое назначение перемычки XS4 - менять логику работы по ШПК (п. 3.19).

5.3. Описание  электрической схемы

Принципиальные электрические схемы блока управления и выносного индикатора  приведены  в  приложениях  2,3.

5.3.1. Поочередный опрос шлейфов осуществляется по матричной схеме посредством двух аналоговых коммутаторов, выполненных на D1, D3 и D2. Элементы VD1. .VD17, R1. .R17 несут защитные функции. Ток обтекания шлейфов 1,5 мА с выхода генератора стабильного тока (коллектор VT1), проходя по цепи D2, выбранный шлейф, D1 или D3 создает на входе схемы сравнения (контакт 2 D6) напряжение, пропорциональное сопротивлении шлейфа. Срабатывание каждого извещателя увеличивает потенциал входа на 3 В, т.к. они шунтированы сопротивлениями 2 кОм. На второй вход схемы сравнения (контакт 3 D6) через коммутатор D5.2 последовательно подаются четыре уровня напряжения . Это применительно к ШПС позволяет выделить состояния :"ОБРЫВ ЛИНИИ","ВНИМАНИЕ" - сработал один извещатель, "ПОЖАР"- сработали два или более извещателя, "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" и "НОРМА"- все в порядке. Применительно к ШПК: "ОБРЫВ", "ЗАМЫКАНИЕ", "КЛАПАН BKЛЮЧEH", "КРАН ОТКРЫТ". Переключение коммутаторов производится сигналами счетчика (D4), управляемого процессором D8, который координирует работу всего прибора. Сигналы с выхода схемы сравнения принимаются процессором и запоминаются для усреднения по принципу 2 из 3-х, что повышает помехоустойчивость прибора. Индикация вcex тревожных сообщений  всех 34-х каналов производится индикатором HЛ1; формирует сигналы управления процессор, усиление по току осуществляется D11 и транзисторами VT11, VT12 . Сообщения нескольких каналов выдаются последовательно в порядке возрастания номера канала с тактом одна секунда. В первой половине секунды индицируется номер канала, во второй - состояние обоих шлейфов. За каналом с наибольшим номером следует вновь канал с наименьшим. Звук, сопровождающий тревожные сообщения, генерируется процессором, усиливается D11 и воспроизводится НА1, сбрасывается кнопкой SA1 "СБРОС" и вновь возникает с появлением нового тревожного сообщения .

Распознав ситуацию "ПОЖАР", процессор через D9..D11 включает нужные реле из К1...К6, образующих два релейных дешифратора, тем самым подготавливая цепь включения требуемого клапана дымоудаления, далее с задержкой порядка 40 мсек процессор включает реле К7, через контакты которого напряжение сети 220В 50 Гц поступает на мостовой выпрямитель (VD25 ..VD28), который формирует импульс пульсирующего напряжения постоянного тока частотой 100 Гц с амплитудным значением 300В и длительностью одна секунда, подаваемый плюсом на одну из клемм 1...4 ХТ1, а минусом на одну из клемм 5...12, 24 ХТ1, выбранных релейными дешифраторами. Спустя 20 мсек после выключения К7 выключаются реле К1...К5. Таким образом, контакты этих реле не коммутируют токи клапанов, а лишь пропускают их через себя.

Спустя эту одну секунду процессор включает реле К8 или К9, которые своими контактами через клеммы 15, 16 и 13, 14 ХТ2 включают подсистемы, управляющие последовательным включением вентиляторов системы дымоудаления для первой и второй секций дома соответственно. В доме более 17 этажей команда выдается только по первой цепи.

Информация о пожаре подается на выносные индикаторы с клемм 17,19 и клемм 18,20 колодки ХТ1- в виде последовательности восьми широтномодулированных импульсов с амплитудой 24 В. Пооцессор выявляет каналы, зафиксировавшие сигнал "ПОЖАР", и выводит их на выносные индикаторы последовательно в порядке возрастания номера этажа, который совпадает с номером канала для варианта, когда прибор используется для одной секции, и на 17(16) меньше, если индикатор установлен во второй секции. Поскольку питание на индикаторы в дежурном режиме не подается, это увеличивает срок их службы.

Индикатор блока управления в порядке возрастания номера канала выводит все тревожные сообщения с тактом одна секунда в виде, указанном в таблице 1.

Питание прибора осуществляется от сети 220В. Двухполупериодный выпрямитель на элементах VD22 , VD23 и С8 вырабатывает нестабилизированное напряжение 24В для питания реле, выносных индикаторов и запитки стабилизатора 15В на ДА2. Выпрямитель на VD21, С9 и стабилизатор на DA1 образуют источник +5В для питания процессора. Плавкие предохранители FU3, FU2, FU1 защищают сеть 220В от короткого замыкания по цепям питания обмоток клапанов дымоудаления и собственно прибора. Элементы D7, VD9, C8 служат для сигнализации о перегорании предохранителей. Эта неисправность индицируется на первом канале индикатором прибора в виде ═ ─, если нет других сообщений. Перегорание предохранителя FU4 цепи питания ВИ выглядит ─ ═.

Назначение FU4 - защита источника питания 24В при кз линий к индикаторам, чтобы прибор не потерял своей основной функции - сигнализации на ПЦН.

5.3.2. ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР

Пиковый детектор VD3, C6 обеспечивает непрерывное питание схемы выносного индикатора. Входные импульсы ограничиваются по амплитуде элементами R3, VD2 и инвертируются D3.1. Интегрирующая цепь R6,C5 дешифрирует по длительности входные импульсы, поэтому в регистр сдвига D2 за 8 импульсов запишется передаваемый двоично-десятичный код номера этажа. Микросхемы D4, D5 преобразуют его в код семиэлементных индикаторов HG1, HG2. Занесение информации в D4, D5 производит одновибратор на элементах D3.4, D3.3, запускаемый первым приходящим импульсом из восьми. Питание нитей накала индикаторов HG1, HG2 подводится через гасящее сопротивление R2. Напряжение питания D1...D3 9 вольт стабилизируется VD1. Генератор звуковой частоты выполнен на D3.2 и Rl, C3. Прерывистость звука обеспечивается сигналом одновибратора. Напряжение питания D1..D3 стабилизируется VD1.

6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Таблички блока управления и выносного индикатора содержат указания о:

- предприятии изготовителе;

- условном обозначении;

- заводском номере;

- дате выпуска.

На  корпусе БУ нанесено  обозначение места заземления.

б.2. Маркировка разъемов, кнопок управления, держателей предохранителей, клеммных колодок произведена в соответствии со схемами  электрическими  принципиальными.

6.3. Пломбирование субблока управления производится изготовителем. Пломбирование блока управления осуществляет монтажная организация после его установки, монтажа и настройки с оформлением акта об установке  прибора.

6.4. Распломбирование субблока до истечения гарантийного срока допускается только совместно с представителем изготовителя. По истечении гарантийного срока он пломбируется организацией ,производившей ремонт.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1.Упаковывание и консервация прибора производится в соответствии  с  ГОСТ 9181-74.

7.2. В потребительскую тару укладываются блок управления , выносной индикатор(ы), паспорта на них. В транспортную тару помещаются упакованные в потребительскую тару приборы и технические описания из расчета :4шт на первые десять приборов, поставляемых одному заказчику, и далее 1 шт. на 10 приборов.

8. УКАЗАНИЕ МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации прибора необходимо руководствоваться действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В" и "Правилами технической  эксплуатации электроустановок  потребителей" .

8.2. Все монтажные и ремонтные работы выполняются при выключенном питании.

8.3. Корпус прибора необходимо  заземлить.

8.4. Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу.

8.5. Следует помнить, что при  обесточенном приборе на  клеммах 13..16,20..23 ХТ1 может быть   опасное  для жизни  высокое напряжение, коммутируемое так  называемыми  "сухими"   контактами прибора .

9. ВАРИАНТЫ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ПРИБОРА

9.1. Вариант подключения прибора к системе пожарной сигнализации и дымоудаления производится согласно приложения 1. Обязательным при этом является включение с требуемой полярностью диодов шлейфов и диодов в цепи обмоток КДУ, а также резисторов номинален 1,5 кОм. Без них будет выдаваться сигнал "КОРОТКОЕ   ЗАМЫКАНИЕ" .

9.2. Если  в  доме  больше   17   этажей, он  обслуживает  одну   секцию, иначе - две. В первом случае монтажником должна  быть   установлена перемычка XS3   ,зануляющая  вывод  5 микросхемы D5, чтобы все команды и  сигналы    снимались   с   клемм, предназначенных для   вывода команд и сигналов первой секции.

9.3. Поскольку число этажей в доме (секции) может быть меньше 34(17) или 32(16), запрет выдачи сигналов типа "ОБРЫВ" по отсутствующим шлейфам решается  тремя  способами:

-в память процессора при изготовлении прибора заносятся  номера отсутствующих этажей;

-перемычхами XS5..XS8 набирают число, равное разности числа каналов прибора 34 или 32 и числу этажей в доме (для двухсекционного варианта разность между 17 или 16 и числом этажей в секции) . Эта возможность существует для приборов с номерами более  2600.

-подключаются эквиваленты шлейфов в виде диода и резистора с сопротивлением 2х0м в ШПК и диода в ПШС,а также общего для них резистора 1,5 кОм. Этот вариант уместен, если число этажей в секциях не разно или необходимо исключить произвольный канал. Схема эквивалента дана ниже. Если логика по ШПК аналогична ППСДУ-32 без индекса П,в цепь ШПК ничего не включают.

Первый способ предпочтительнее и легко реализуем заменой процессора на соответствующе запрограммированный, однако нужно иметь в виду опасность установки процессора, запрограммированного не соответственно и игнорирующего сигналы с ряда этажей. Кроме того, перепрограммирование процессора может делать только изготовитель или его представитель, поскольку программа защищена  от   несанкционированного  изменения.

В паспорте прибора к обозначению может быть добавлены одно или два двузначных числа, которые означают число этажей в здании или соответственно в каждой из секций здания, к которым подключат прибор. Например: ППСДУ-32П-22; ППСДУ-32-П-14-12.Первое означает, что в БУ активными являются первые 22 канала, а 12 каналов, начиная с 23-его заблокированы. Чтобы БУ обслуживал секцию с 22-умя этажами необходимо установить перемычку XS3 . Во втором случае БУ запрограммирован на 14 этажей в первой секции и 12 во второй. То есть заблокированы каналы 15...17 и 30...34. И  не требуется установки никаких эквивалентов  шлейфов.

Программируемость прибора обеспечивает возможные нестандартные варианты его применения: как прибор сигнализации о состоянии до 68..72 шлейфов, способный выдавать управляющие воздействия по 36 направлениям с наперед заданной или изменяемой логикой работы.

10. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

10.1. Блок управления рекомендуется устанавливать в помещении, куда нет доступа посторонним лицам, и размещать на стене с учетом удобства монтажа и  обслуживания.

10.2. Выносной индикатор устанавливают в местах, удобных для наблюдения за его показаниями, но затрудняющих доступ к нему злоумышленников.

10.3. Монтаж прибора и соединительных линий ведется в соответствии с "Ведомственными техническими условиями на монтаж, испытания и слачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации ВМСН-1473".

10.4. Установка БУ производится  в  следующем порядке:

10.4.1. Разметьте согласно приложению 4 и укрепите на стене помещения основание БУ.

10.4.2. Произведите прокладку и монтаж линий связи БУ с ПЦН, шлейфами, обмотками клапанов дымоудаления, выносными индикаторами, подсистемой управления вентиляторами. Используйте коробки коммутационных зажимов, предусмотренные проектом системы сигнализации и дымоудаления.

10.4.3. Проверьте правильность монтажа, соблюдение полярности подключения диодов, величину сопротивлений линий и резисторов, сопротивление изоляции линий.

10.4.4. По возможности произведите автономную проверку работы  субблока  управления  с  помощью  имитаторов.

10.4.5. Если запрограммированное в процессоре число задействованных каналов превышает число этажей и это не устраняется перемычками XSS..XS8 установите в неиспользуемые каналы RD-   эквиваленты  в   соответствии  с  п.9.3.

10.4.6. Установите  БУ и  выносной  индикатор.

10.4.7. Подключите субблок к основанию БУ с помощью кабельных переходников от ХТ1 к ХР1 и от ХТ2  к XS2.

10.4.8. Включите прибор с помощью выключателя сети, являющегося элементом системы и находящимся вне прибора. Прибор входит в дежурный режим, в окне на передней панели горит светодиод зеленого цвета. Если этого не произошло, необходимо либо выключить прибор и повторно выполнить работы по п.п. 10.4.3...10.4.7 либо целенаправленно использовать выходные сигналы прибора для поиска неисправностей.

10.4.9. Переведите тумблер "ПРОВЕРКА" в верхнее положение, этим имитируется срабатывание одного извещателя ШПС и срабатывание пожарного крана ШПК по всем запрограммированным каналам для БУ с индексом П. Прибор будет индицировать эти сообщения последовательно с тактом одна секунда. Номер первого из них не играет роли. Выносной индикатор не включается, на ПЦН поступает сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ", включается звуковой сигнализатор прибора. Выключите его кнопкой "СБРОС". Переведите тумблер "ПРОВЕРКА" вниз. Выдача команды "пожарный кран включен"при проверке блокируется.

Если перемычка XS4  установлена   ,   будет индицирован только сигнал  "ВНИМАНИЕ"  по ШПС   ,   по ШПК отображаются лишь  состояния "НОРМА", так  как  цепь ШПК разомкнута.

Прибор с расстыкованным разъемом Х2 будет индицировать "ОБРЫВ"  ШПС и ШПК по всем  каналам.

10.4.10. Произведите проверку работоспособности прибора в составе системы сигнализации и дымоудаления имитацией сигналов от реальных ШПС, ШПК.

10.4.11. Приемка прибора в составе системы пожарной сигнализации и дымоудаления производится в соответствии с ВСН 25-09.68-85 "Установки, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства  и  приемки работ".

11.   ПОРЯДОК  РАБОТЫ

11.1. Включите установленный в соответствии с разделом 10 прибор  в   сеть   220В. Прибор  автоматически  входит  в   дежурный  ре- жим: нет  звука, не   включен   цифровой   индикатор,       в   окне   БУ     горит зеленый   светодиод .

11.2. При поступлении одного тревожного сообщения любого какала, оцениваемого прибором как неисправность, выдается соответствующий сигнал на ПЦН, включается цифровой индикатор БУ, показывающий номер канала и характер неисправности в соответствии  с  п.3.18,   и   звучит  НУ.

11.3. Тревожные сообщения типа неисправности нескольких каналов индицируются последовательно. Устранение неисправностей снимает сигнал с ПЦН, но звук остается и выключается нажатием кнопки   "СБРОС".

11.4. При пропадании напряжения сети 220 В или неисправности вторичных источников питания прибора сигнал неисправность  выдается  только  на  ПЦН.

11.5. Сигнал об обрыве предохранителей в цепи включения клапанов дымоудаления и цепи выносных индикаторов может выдаваться на любом канале, но, если неисправны только они, индикация происходит на  первом  канале.

11.6.Срабатывание двух и более пожарных извещателей одного ШПС или нажатие ручного извещателя "ПОЖАР" расценивается как сообщение "ПОЖАР" индицируется в соответствии с п.3.18 на индикаторе БУ. При этом выдаются команды на включение вентиляторов секции и клапана дымоудаления этажа, откуда получен сигнал, сообщение "ПОЖАР" ПЦН и включается соответствующий выносной индикатор. Он указывает номер этажа, откуда получено сообщение, и излучает прерывистый звуковой сигнал. Сброс показании выносного индикатора осуществляется выключением прибора. Так же снимается сигнал на ПЦН. 0 срабатывании клапана можно наблюдать на индикаторе БУ до того момента, пока не сработал выключатель концевой ПК- этого этажа. Индикации состояния ПК отдается предпочтение. Сигналы "ПОЖАР" ряда этажей высвечиваются последовательно на индикаторе БУ и выносном индикаторе. На первом  они могут перемежаться     с    сообщениями     типа     неисправности.

12. ХАРАКТЕРНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 12.1.Поступающие   на  ПЩН     сообщения     "НЕИСПРАВНОСТЬ"     чаще всего    связаны    не    с    прибором, а    с состоянием  домовой  сети и состоянием извещателей  и  концевых выключателей.

Матричная схема подключения шлейфов обуславливает появление групповых неисправностей: обрыв соединительных линий матрицы легко распознается   по  высвечиванию на   индикаторе  БУ  четырех последовательных каналов (это может быть и обрыв в БУ) или по высвечиванию 8(9) каналов, отстоящих яруг от друга на четыре. В первом случае искать надо обрыв линий идущих от клемм 9..16, 24 ХТ2,    во   втором   -   от  клемм   1,3,5,7  ХТ2.

12.2. 0 большой утечке линий можно судить по появлению сигнала "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" в исходном состоянии , по отсутствию сигнала "ВНИМАНИЕ" в режиме "ПРОВЕРКА" и его появлению, например, при   включении ручного извещателя.

12.3. Короткие замыкания а цепях ВИ и матрице проводов КДУ вызовут срабатывание предохранителей. Это сигнализируется индикатором  БУ.

12.4. Если не горит зеленый светодиод, чаще всего это означает , что нет напряжения 220В или из-за обрыва предохранителя  FU1 или  оно  на  прибор  не  подано.	13. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Изготовитель рекомендует проводить ежемесячный осмотр прибора в рамках системы мероприятий по обслуживанию всей системы сигнализации и дымоудаления с проверкой его способности выдавать сигналы типа неисправности и ежегодную проверку способности выдавать сигналы и команды в ситуации "ПОЖАР"   по   всем  направлениям.

13.2. Трудоемкость  проверок    резко уменьшается  при  использовании  имитаторов, подключаемых к разъему XS2     и    позволяющих имитировать      все   виды неисправностей и  срабатывание  извещателей по любым   каналам, а  также фиксировать  выходные  сигналы.

14. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ   И   ХРАНЕНИЯ

14.1. Приборы  должны  храниться   в   потребительской     упаковке в   сухом  помещении   при  температуре  от  274   до   313   К   (от  +1  до+40 С)   и относительной  влажности не    более     80*.     В     помещении     не должно  быть   пыли, паров   кислот и щелочей,   а  также   газов, вызывающих  коррозию.

14.2. Транспортирование приборов на любое расстояние должно производиться крытым транспортом, предохраняющим приборы от непосредственного воздействия осадков при температуре окружающего воздуха от 223 до 323 К (-50..+50 С) и относительной влажности   не   более   98%   при  температуре   +35   С.

14.3. При транспортировании, перегрузке и хранении приборы должны оберегаться от ударов, толчков и прямого воздействия влаги. Положение упаковочных ящиков должно соответствовать надписи   "ВЕРХ".

ПРИБОР ППСДУ-32 ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СНИП 31-01-2003

С новой программой к прибору можно подключать 72 шлейфа, по 2 на каждый из 34-х этажей, схема подключения которых близка к приводимым в ТО и паспорте ППСДУ-32, а 69..72 шлейфы контролируют срабатывание клапанов дымоудаления (КДУ) и открытие пожарных кранов. К нечетным, параллельным, шлейфам подключают дымовые извещатели с токоограничительными резисторами порядка 1 кОм. К четным, последовательным, шлейфам-тепловые извещатели с размыкающимися при срабатывании контактами, шунтированными резисторами 750 Ом. Аналогично включаются ручные извещатели в любой из шлейфов, но номинал резисторов -1,5 Юм.

Распознаются состояния шлейфов: обрыв, короткое замыкание, пожар 1, пожар 2, норма. Пожар 2 выдается при срабатывании двух или более извещателей в любом из шлейфов этажа или одного извещателя в каждом.

К шлейфам 69,71 подключают параллельно через резисторы 1,5 Ком выключатели концевые (ВК) КДУ всех этажей 1-ой и 2-ой секций дома соответственно. К шлейфам 70,72 подключают последовательно зашунтированные резисторами 1,5 кОм и размыкающиеся при срабатывании ВК пожарных кранов всех этажей первой и второй секций дома соответственно.

Открытие хотя бы одного крана приводит к выдаче прибором сигнала разрешения включения пожарных насосов для каждой секции раздельно. Кроме индикации состояния 69..72 шлейфов на 35 и 36 каналах индикатора блока управления прибора все их отклонения от состояния норма выдаются на пункт централизованного наблюдения.

Обязательны резисторы на концах шлейфов:1,3 кОм для четных и 24 кОм для нечетных. Новые команды уменьшат токи пуска за счет разновременного включения агрегатов системы дымоудаления. Теперь перед включением КДУ этажа, откуда получен сигнал пожар 2, прибор выдает команды включения внешних реле длительностью 1 сек, аналогичные командам включения КДУ с паузами 1 секунда. Их две, если прибор обслуживает одну секцию дома или две секции с числом этажей 16 и менее. Для дома с 2-мя секциями по 17 этажей выдается только одна команда. Внешние реле с обмоткой на 220 В включают через диод с обратным напряжением 400 В, при обмотке с меньшим напряжением добавляют токоограничивающий резистор. Импульсный характер команд не мешает использовать их для разновременного пуска вентиляторов и лифтов.

Реле С контактами типа 1С, диодом, клеммами для подключения обмотки и выходных "сухих контактов" в конструктиве короба для прокладки проводов могут поставляться дополнительно, отдельно от прибора. Их можно монтировать в поддоне (основании) прибора, но целесообразнее близ места использования "сухих контактов".

Первая команда поступает плюсом на контакт 1(3) ХТ1,второя на контакт 2(4) ХТ1.В скобках - контакты для второй секции. Минусы всех команд поступают через контакт 24 ХТ1.

Если пожарные краны не имеют ВК, реле разрешения включения пожарных насосов дублируют реле пожар 2 каждой секции. Они включаются через одну секунду после окончания включения клапана КДУ.

При 17 этажах в каждой секции перед командой КДУ выдается по одной команде плюсом по контакту 3(4) ХТ1 и минусом по контакту 24 ХТ1.

Поставка ППСДУ-32 с приведенными характеристиками может быть начата с октября 2004 г. В заявке указать: с программой ТД72.

Подробности по т.0732-702715 КУШКО БОРИС ТИХОНОВИЧ