ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ

И  УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ППСДУ-32

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

9.30.0901.000.00 ТО, ВЕРСИЯ 6, МАРТ 2009 Г.

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N ССПБ.RU.УП001.B07573

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ 1 КАТЕГОРИИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

г. ВОРОНЕЖ , ИП КУШКО Б.Т.

ЛИЦЕНЗИЯ ГУ ГПС МВД РФ N 2699 от 13.12.2000 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее   техническое   описание  и  инструкция  по эксплуатации (ТО) предназначено для ознакомления с техническими  данными, составом, устройством  и  работой прибора пожарного сигнального и управления установками дымоудаления специального назначения  ППСДУ-32 в объеме,  необходимом для эксплуатации и ремонта, а также содержит сведения о  маркировке и  пломбировании, таре  и упаковке, порядке установки и работе с прибором.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор ППСДУ-32 (в дальнейшем  именуемый прибор), предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и дымоудаления  многоэтажных  жилых зданий, относится в соответствии с пунктом 13.3 НПБ 88-2001* к категории двухпороговых приборов и осуществляет:

-прием сигналов от тепловых извещателей, работающих на размыкание контактов и выдачу сигналов “пожар 1” и “пожар 2” при срабатывании соответственно одного или двух извещателей шлейфа.

-прием сигналов от выключателей концевых клапанов дымоудаления, работающих на замыкание, и пожарных кранов, работающих на размыкание;

-контроль исправности линий связи;

-выдачу сигналов "неисправность" и "пожар 2" на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем замыкания нормально разомкнутых контактов реле;

-включение этажных клапанов дымоудаления;

-сигнализацию номера канала и вида неисправности на  цифровом  индикаторе  блока  управления ,а также индикацию номера этажа на выносном индикаторе  в  подъезде  секции  дома, откуда поступило  тревожное  сообщение о пожаре, сопровождаемую прерывистым звуком;

-выдачу команды на включение вентиляторов системы  дымоудаления и опускание лифта на первый этаж;

-выдачу команды,  разрешающей  включение пожарных насосов при открытии хотя бы одного пожарного крана дома (секции), и выдачу сообщения об этом на ПЦН.

Прибор предназначен для обслуживания двух 16(17)-этажных секций дома или одной секции большей этажности, работает со специально проложенными линиями и рассчитан на использование клапанов дымоудаления (КДУ) типа КДП-5. Для уменьшения числа соединительных линий шлейфы пожарной сигнализации (ШПС), шлейфы пожарных кранов (ШПК) и обмотки электромагнитов КДУ подключены к прибору  по  матричной  схеме  через разделительные диоды (для шлейфов диоды должны допускать обратное напряжение 30 В и  обратный ток менее 1 мкА, например, 1N4148, КД522А(Б),для матрицы обмоток КДУ диоды должны допускать прямой  ток  3А, обратное напряжение – 400В и более, например, 1N5406).

На концах ШПС и ШПК должен быть установлен резистор с номиналом 1,5 кОм. Параллельно с ручным извещателем о пожаре, работающем на размыкание, устанавливается резистор 3,9 кОм. Контактные датчики ШПС шунтируются резисторами с сопротивлением 2 кОм и сигналу "пожар 2" предшествует сигнал "пожар 1", когда сработал один датчик. Выключатели  концевые КДУ и пожарных кранов шунтируются резисторами с сопротивлениями 2 кОм и 3,9 кОм. Все резисторы должны быть мощностью  0,25 ватт и более с допуском  5%  и менее.

Прибор рассчитан  на  непрерывную круглосуточную работу в закрытых отапливаемых помещениях при температурах от 274 К  до 313  К  (от  +1  до +40 С), относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при температуре 298 К (+25 С) и атмосферном давлении не ниже 0,061 мПа (460 мм рт.ст.).

Обозначение прибора при заказе:ППСДУ-32, ТУ92-7511636-01-92. Добавление через  "-"  одного  или   двух   чисел   после ППСДУ-32 служит для ограничения числа каналов в приборе. Например, ППСДУ-32-22 означает, что не будут  опрашиваться  23..34 каналы прибора.  В приборе ППСДУ-32-14-12 будут задействованы 14 каналов для 14 этажей первой секции дома и 12 для 12 этажей второй секции.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. В состав прибора входят блок  управления  (БУ)  9.30.0901.100.00, выносной индикатор (ВИ) 9.30.0901.200.00.

3.2. Максимальное число каналов контроля – 32 а,для БУ с номерами 2600 и более - 34. Каждый канал содержит два шлейфа: шлейф пожарной сигнализации и шлейф контроля  состояний  пожарного крана (ПК) и клапана дымоудаления. Анализ состояния шлейфов производится последовательно с периодом 136 миллисекунд. При этом, на определение состояния очередного шлейфа  отводится 2 мсек.

3.3. Максимально допустимое сопротивление проводов шлейфов не должно превышать 220 Ом.

3.4. Питание прибора осуществляется  от  сети  переменного тока напряжением от 187 до 242В частотой 50 Гц.

3.5. Потребляемая мощность в дежурном режиме не  превышает 15 ВА. Максимальная мощность в момент включения клапана дымоудаления не превышает 750 ВА.

3.6. По сигналу  "пожар 2"  прибор подает на обмотку клапана дымоудаления этажа, откуда  получен  сигнал, импульс  напряжения длительностью одна секунда. Он образован двухполупериодным выпрямлением напряжения сети 220 В и приложен плюсом к одному  из 1..4  и минусом к одному из 5..12,24 контактов клеммной колодки ХТ1 ,  расположенной на основании БУ слева (смотри Приложение 4). Схема формирования импульса обеспечивает короткое замыкание токов самоиндукции обмоток  клапана  при  снятии напряжения  и не допускает перенапряжений в цепях обмоток клапанов.

3.7. К БУ могут  быть  подключены  два  выносных индикатора. Сопротивление каждой из соединительных линий не должно превышать 20 Ом.

3.8. По сигналу "пожар 2" прибор выдает команду на включение вентиляторов замыканием и удержанием нормально разомкнутых контактов  ("сухими" контактами) реле типа РЭК 53,  допускающего коммутацию тока до 3-х А при напряжении 12..220 В.

3.9. Напряжение радиопомех, создаваемых прибором, не превышает значений, указанных в "Нормах  1-72.Общесоюзных  норм  допускаемых индустриальных радиопомех".

3.10. Электрическое сопротивление изоляции при температуре  окружающего воздуха (20+-5) град. С и относительной влажности воздуха до 80% должно быть не менее 20 мОм:

1) между корпусом  и  соединенными  вместе  контактами 1....24 клеммной колодки ХТ1;

2) между корпусом и соединенными вместе контактами 1....28 клеммной колодки ХТ2;

3) между  соединенными  вместе  контактами 1...24 колодки  ХТ1 и соединенными вместе контактами 1..28 колодки ХТ2.

3.11.Электрическая изоляция  в условиях п.3.11 должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя  и  поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц между цепями, указанными в п.п.  3.11.1,3.11.3 - 1000 В, а в п.3.11.2 - 500 В.

Примечание: во избежание  перепутывания  клеммных  колодок ХТ1 и ХТ2 при подсоединении внешних проводов к прибору, чреватому выходом прибора из строя, помните, что ХТ1 расположена слева на основании БУ и предназначена для подключения силовых цепей ,а ХТ2 -справа и к ней подключаются слаботочные сигнальные цепи   и  выходы  на  выносные  индикаторы  и  ПЦН.

3.12. Дежурный режим прибора обеспечивается при:

1) сопротивлении линий  шлейфов в диапазоне 0..220 Ом (без учета прямого сопротивления разделительных диодов и  сопротивления выносных резисторов, включенных в конце каждого шлейфа);

2) суммарном сопротивлении утечки каждого из  шлейфов  относительно остальных и корпуса прибора не менее 50 кОм.

3.13. В дежурном режиме о нормальной работе прибора сигнализирует наблюдаемая в окошке на передней панели блока  управления (БУ) точка его индикатора.

3.14. Прибор выдает сигналы на ПЦН в виде  "сухих  контактов":

-общий для обеих секций сигнал "неисправность";

-сигналы "пожар 2" для 1-ой и 2-ой секций раздельно;

-сигналы "пожарный кран открыт" также раздельно.

Для передачи  пяти сигналов необходимо пять проводов плюс шестой  общий, подсоединяемых   к   контактам   21..23,26,27,24 ХТ2 соответственно. Не рекомендуется по этим цепям коммутировать токи более 1А и напряжение более 42 В.

3.15. Прибор выдает команды:

-включения клапана  дымоудаления  этажа, откуда   поступил сигнал "пожар 2", длительностью одна секунда(смотри п.3.7);

- "пожар 2" в виде замыкания "сухих" контактов на неограниченно долгое время для включения вентиляторов системы дымоудаления и опускания лифта на первый этаж для каждой секции  раздельно (через клеммы 15,16 и 13,14 ХТ1);

-"пожарный кран открыт" в том же виде для  включения  пожарных  насосов  каждой секции раздельно (через клеммы 20,21 и 22,23 ХТ1).

Если прибор  обслуживает  одну секцию, команды "пожар 2" и  "ПК открыт" выдаются по адресам первой и второй секции.

3.16. Прибор формирует  сообщения о пожаре на выносные индикаторы, расположенные в подъездах секций  и  индицирующие  в цифровой  форме  номера этажей ,  откуда получены сигналы "пожар 2", а также излучающие прерывистые звуки низкой частоты (около 2 кГц). В приборе клеммы 19,20 ХТ2 запараллелены и по ним на индикаторы подается напряжение питания +24 В, а сигналы на  1-й и  2-й идут через клеммы 17,18 ХТ2 соответственно.

3.17. Все виды  сообщений и команд дублируются прибором на внутреннем индикаторе, который последовательно с периодом  одна секунда в течении первой половины секунды индицирует номер канала, откуда поступает сообщение, а во второй половине секунды - характер сообщения с каждого из шлейфов канала в виде, показанном на таблице 1.

Таблица 1.

| № | Сообщение | Содержание сообщения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Короткое замыкание (кз) ШПС |
| 2 |  | Сигнал “пожар 1” |
| 3 |  | Сигнал "пожар 2" |
| 4 |  | Обрыв ШПС |
| 5 |  | кз ШПК |
| 6 |  | Срабатывание ВК КДУ в ШПК |
| 7 |  | Открыт пожарный кран такого-то канала(этажа) |
| 8 |  | Обрыв ШПК |
| 9 |  | Обрыв предохранителей 5А |
| 10 |  | обрыв шлейфа после выдачи сигнала о пожаре |

Кроме того,  БУ зуммерит непрерывно с частотой порядка  2кГц при сообщениях типа "неисправность" и прерывисто при сообщении "пожар 2". На индикаторе БУ можно наблюдать изображение, являющееся комбинацией сообщений 1..9 табл.1,например,  сообщение 10. Перегорание предохранителей индицируется на первом  канале ,если нет сообщений другого характера с другим адресом.

Информация о пожаре на ПЦН и индикаторах сохраняется  неограниченно  долго, вне  зависимости  от  изменения  состояния ШПС, явившегося первоисточником сигнала "пожар 2". Сброс  их  осуществляется  кратковременным отключением прибора от сети 220 В 50 Гц.  Тревожные сообщения с нескольких этажей  высвечиваются на индикаторах последовательно с тактом одна секунда.

3.18.Прибор обеспечивает:

-выключение кнопкой  "Сброс"  звуковой  сигнализации  БУ, вновь включаемой при появлении нового тревожного сообщения;

-два варианта логики работы прибора по ШПК, изменяемое перемычкой XS4,если пожарные краны не оснащены концевиками. C перемычкой обрыв шлейфа - норма, короткое замыкание - срабатывание КДУ. Без перемычки нормой считается замкнутый концевик пожарного крана, шунтируемый резистором 3,9 кОм,и разомкнутый концевик КДУ, шунтируемый резистором 2 кОм. Срабатывание концевиков инициирует выдачу команды на пуск пожарных насосов и выдачи соответствующих сообщений на внутренний индикатор.

-выдачу сигнала "неисправность" только на ПЦН при  пропаданиях напряжения питания 220 В 50 Гц;

-возможность установкой перемычки ХS9 выделить в первую и вторую  секции  каналы  1..17  и  18..34 соответственно вместо обычно используемых 1..16 и 17..32 каналов;

-ограничение сверху  числа опрашиваемых каналов каждой из секций или всего дома установкой перемычек ХS5..ХS8 ."Вес" перемычек: 1,2,4,8 соответственно.

3.19.Прибор сохраняет  работоспособность  и удовлетворяет требованиям п.п.3.15..3.19 при:

-воздействии вибрационных  нагрузок  с частотой 1-35 Гц и ускорением 0,5g; после воздействия транспортной тряски с ускорением  30  м/с  при  частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

-температуре окружающей среды от 274 до 313 К (1..40 С);

-после пребывания при пониженной 223 К (-50 С) температуре окружающей среды.

3.20. Габаритные и установочные размеры составных  частей

прибора в мм не превышают:

-блока управления 400 / 165 / 100,

-выносного индикатора 225 / 65 / 60.

3.21.Масса составных частей прибора не превышает:

-блока управления 4,5 кг,

-выносного индикатора 0,5 кг.

3.22.Клеммные колодки ХТ1 и ХТ2 допускают подсоединение проводов сечением до 2,5 кв.мм.

3.23.Вероятность безотказной работы за 1000 часов не  менее 0,9; при этом под отказом понимается несоответствие прибора требованиям п.п. 3.15 .. 3.17.

3.24.Средний срок службы прибора не менее 10 лет.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Прибор поставляется в комплекте согласно таб. 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок управления | 9.30.0901.100.00 | 1 | Одному заказчику поставляется ТО для 1,2,3,10,20,30 и так далее экземпляров |
| Паспорт | 9.30.0901.100.00 ПС | 1 |  |
| Выносной индикатор | 9.30.0901.200.00 | 1 |  |
| Паспорт | 9.30.0901.200.00 ПС | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 9.30.0901.000.00 ТО | 1 |  |

4.2.Самостоятельно поставляется выносной  индикатор    в комплекте с паспортом, если прибор обслуживает две секции дома.

5.  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

5.1. Конструкция. Прибор состоит из блока управления и выносного индикатора навесного  исполнения. Их внешние виды приведены на приложениях 4,3. Основу первого составляет субблок  управления, подсоединяемый  к  монтируемому на стене основанию, на котором установлены клеммные колодки для подключения внешних  проводов. В  субблоке размещены печатная плата, тумблер контроля, предохранители. Закрытые крышкой жгуты подсоединяют субблок к клеммным колодкам.

Для доступа к разъемам Х1 и Х2 и колодкам ХТ1 и ХТ2 крышку сдвигают вверх и на себя.  Субблок БУ снимается с основания приподниманием его вверх и на  себя. В  задней  стенке  субблока, закрывающей  печатную плату, имеются отверстия для установки перемычек ХS3..ХS9. Крышка крепится одним винтом в  ее  верхней части.  Печатная  плата  с  разъемами и кронштейном, на котором расположены предохранители, кнопка "сброс" для выключения  звука отделяется  от  корпуса  субблока после отвинчивания гайки клеммы заземления и гаек кнопки и тумблера.

5.2. Принцип действия. Прибор осуществляет последовательный  контроль  состояний  ШПК и ШПС. Концевой выключатель КДУ шунтируется резистором  с номиналом 2 кОм(5%), концевой выключатель пожарного крана - с номиналом 3,9 кОм; их срабатывание изменяет сопротивление шлейфа и позволяет дешифрировать состояние системы по величине сопротивления шлейфа. Сигнал "пожар 2" выдается при срабатывании двух датчиков при номинале резисторов, шунтирующих пожарные извещатели, 2 кОм. Сигнал "пожар 1" выдается при срабатывании одного датчика шлейфа.

Для повышения   помехоустойчивости   результаты  контроля усредняются по принципу  "2  из  3-х". Время  контроля  каждого шлейфа  - 2  мсек, одного канала - 4 мсек.  С целью уменьшения  числа соединительных линий шлейфы подключаются  к  прибору  по матричной схеме через разделительные диоды. Так для подключения 68 источников сигнала используется  17  линий  (матрица  8  на 9).Аналогично подключаются к прибору и обмотки клапанов дымоудаления. С помощью 13 линий подключаются 34 клапана (матрица  4 на  9).С целью уменьшения перенапряжения в линиях обмотки клапанов включаются постоянным  током. При  выключении  напряжения мостовой  выпрямитель  прибора замыкает через себя ток самоиндукции обмотки клапана дымоудаления.

Появление тревожных  сообщений  и выдача команд, не  прекращает последовательного опроса каналов. Исчезновение неисправности прекращает выдачу сигналов на ПЦН и индикатор  субблока, но  сохраняет  звуковую сигнализацию. Ее выключение производится кнопкой "СБРОС" на передней панели. В ее нажатом состоянии прибор не индицирует на внутреннем индикаторе обрыв шлейфов.

При обнаружении   ситуации  "пожар 2"  прибор  переходит  в состояние, из которого он может быть выведен только устранением причины и кратковременным снятием напряжения.  Только в режиме "пожар 2" включаются выносные индикаторы, связанные с блоком управления двухпроводными линиями, по которым передается информация о номере этажа .

В БУ с номерами более 2500 используется только один вариант исполнения выносных индикаторов.  Теперь каждому ВИ  поступает свой  сигнал. При установленной перемычке ХS3 сигнал любого канала поступает на первый ВИ.  С мая 1998 г.  аннулирована  как нецелесообразная  возможность установкой перемычки ХS4 подключать к БУ  выносные индикаторы старого образца и введено новое  назначение  перемычки ХS4 - менять логику работы по ШПК (п.3.19).

5.3. Описание электрической схемы. Принципиальные электрические схемы блока управления и выносного индикатора приведены в приложениях 2,3.

5.3.1. Блок Управления. Поочередный опрос шлейфов осуществляется по матричной схеме посредством двух аналоговых коммутаторов,  выполненных на D1,D3 и D2.         Ток  обтекания шлейфов 1,5 мА с выхода генератора стабильного тока (коллектор  VT1), проходя  по  цепи  D2,выбранный шлейф, D1  или  D3  создает на входе схемы сравнения (контакт 2 D6) напряжение ,  пропорциональное сопротивлению шлейфа. Срабатывание ПИ и концевика КДУ (ПК) изменяет потенциал входа на 3(6) вольт. На второй вход схемы  сравнения (контакт 3 D6) через коммутатор D5.2 последовательно подаются четыре уровня напряжения .Это  применительно к  ШПС  позволяет  выделить  состояния  : "обрыв линии", "пожар 1" -сработал  один извещатель, "пожар 2" - сработали два или более извещателя, "короткое замыкание" и "норма"- все в порядке. Применительно к ШПК: - "обрыв", "замыкание", "клапан включен", "кран открыт". Переключение коммутаторов производится сигналами счетчика (D4), управляемого процессором D8, который координирует работу  всего  прибора. Сигналы с выхода схемы сравнения принимаются процессором и запоминаются для усреднения по  принципу  2 из  3-х, что повышает помехоустойчивость прибора. Индикация всех тревожных сообщений всех 34-х каналов производится  индикатором НЛ1; формирует сигналы управления процессор, усиление по току  осуществляется  D7  и  транзисторами  VT11,VT12. Сообщения нескольких  каналов  выдаются  последовательно  в порядке возрастания номера канала с тактом одна секунда. В первой половине секунды  индицируется номер канала, во второй - состояние обоих шлейфов. За каналом с наибольшим номером следует вновь канал  с наименьшим. Звук, сопровождающий  тревожные  сообщения, генерируется процессором, усиливается D7 и воспроизводится НА1, сбрасывается  кнопкой SА1 "СБРОС" и вновь возникает с появлением нового тревожного сообщения.

Распознав ситуацию "пожар 2", процессор через D9..D11 включает нужные реле из К1..К6,образующих два релейных  дешифратора, тем  самым  подготавливая цепь включения требуемого клапана дымоудаления, далее с задержкой порядка 40 мсек процессор включает  реле  К7,через контакты которого напряжение сети 220В 50 Гц поступает на  мостовой  выпрямитель(VD25  ..VD28),  который формирует  импульс  пульсирующего  напряжения постоянного тока частотой 100 Гц с амплитудным значением 300 В и  длительностью одна  секунда, подаваемый  плюсом на одну из клемм 1..4 ХТ1, а минусом на одну из клемм 5. .12,24 ХТ1,выбранных релейными дешифраторами. Спустя 20 мсек после выключения К7 выключаются реле К1..К6. Таким образом, контакты этих реле не коммутируют токи клапанов, а лишь пропускают их через себя.

Спустя эту одну секунду процессор включает  реле  К8  или К9, которые  своими  контактами  через клеммы 15,16 и 13,14 ХТ2 включают  подсистемы, управляющие  последовательным  включением вентиляторов  системы  дымоудаления для первой и второй секций дома соответственно.  В доме более 17 этажей команда  выдается по обеим цепям.

Информация о пожаре подается  на  выносные  индикаторы  с клемм  17,19  и  клемм 18,20 колодки ХТ2 в виде последовательности восьми широтномодулированных импульсов с  амплитудой  24 В. Процессор выявляет каналы, зафиксировавшие сигнал "пожар 2",  и выводит их на выносные индикаторы  последовательно  в  порядке возрастания  номера  этажа, который  совпадает с номером канала для варианта, когда прибор используется для одной секции,  и на 17(16) меньше, если индикатор установлен во второй секции. Поскольку питание на индикаторы в дежурном  режиме не  подается, это увеличивает срок их службы. Резисторы R66,R67 - защищают прибор от замыкания линий к выносным индикаторам.

Индикатор блока управления в порядке  возрастания  номера канала выводит все тревожные сообщения с тактом одна секунда в виде, указанном в таблице 1.

Питание прибора  осуществляется от сети 220 В. Двухполупериодный выпрямитель на элементах VD22 , VD23 и С8 вырабатывает нестабилизированное  напряжение  24  В для питания реле, дымовых датчиков, индикаторов и запитки стабилизатора 15 В на  ДА2. Выпрямитель на VD21,С9 и стабилизатор на DA1 образуют источник +5В для питания процессора. Плавкие  предохранители  FU3,FU2,FU1 защищают  сеть  220В от короткого замыкания по цепям питания обмоток клапанов дымоудаления и собственно  прибора.  Элементы D7,VD9,C8  служат для сигнализации о перегорании предохранителей.  Эта неисправность индицируется на первом канале индикатором  прибора в виде  , если нет других сообщений.

5.3.2. Выносной индикатор.В связи с прекращением выпуска ламп ИВ11 в выносных индикаторах (ВИ) применены двухразрядные цифровые семисегментные индикаторы с меньшим уровнем потребления по току. ВО ВСЕХ БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ, НАЧИНАЯ С НОМЕРА 3932 в цепях питания ВИ установлены ограничительные сопротивления 240 Ом, исключающие возможность нарушения работоспособности прибора из-за короткого замыкания линий ВИ, но препятствующие подключению ламповых ВИ.

Подключение светодиодных индикаторов к приборам с меньшими номерами должно осуществляться с установкой последовательно в цепи питания ВИ резистора 240 Ом мощностью 2 ватта. Проще установить на колодке ХТ2 (контакты 17 для первой секции и 18 для второй секции).

Пиковый детектор D1,C2 обеспечивает непрерывное  питание схемы выносного индикатора. Входные импульсы ограничиваются по амплитуде элементами R10,VD2 и с делителя R8,R9 поступают на вход микропроцессора PIC16C505-04P. Он дешифрирует приходящий сигнал и программным способом формирует управляющие воздействия на индикатор КИПЦ 22Б-2/8к1 и пьезоизлучатель ЗП5. Резисторы R1..R7,R11 - токоограничительные.

6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Таблички блока управления и выносного индикатора содержат указания о:

-предприятии изготовителе;

-условном обозначении;

-заводском номере;

-дате выпуска.

На корпусе БУ нанесено обозначение места заземления.

6.2.Маркировка разъемов, кнопок управления, держателей предохранителей, клеммных  колодок  произведена  в соответствии со схемами электрическими принципиальными.

6.3.Пломбирование субблока  управления производится изготовителем. Пломбирование блока управления осуществляет монтажная  организация  после  его  установки, монтажа  и настройки с оформлением акта об установке прибора.

6.4. Распломбирование  субблока до истечения гарантийного срока допускается только совместно с представителем  изготовителя. По истечении гарантийного срока он пломбируется организацией, производившей ремонт.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Упаковывание и  консервация  прибора  производится  в соответствии с ГОСТ 9181-74.

7.2.В потребительскую  тару  укладываются  блок  управления, выносной  индикатор(ы), паспорта на них. В транспортную тару помещаются упакованные в потребительскую тару приборы и технические   описания  из  расчета: 3 шт. на  первые  десять  приборов, поставляемых одному заказчику, и далее 1 шт.  на 10  приборов.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Обслуживающему персоналу при  монтаже  и  в  процессе эксплуатации прибора необходимо руководствоваться действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации  электроустановок  потребителей напряжением до 1000В" и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

8.2.Все монтажные и ремонтные работы выполняются при выключенном питании.

8.3.Корпус прибора необходимо заземлить.

8.4.Запрещается использование  предохранителей, не   соответствующих номиналу.

8.5.Следует помнить, что при обесточенном приборе на клеммах 13..16,20..23 ХТ1 может быть опасное для жизни высокое напряжение, коммутируемое так называемыми "сухими" контактами прибора.

9. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

9.1. Вариант подключения прибора к системе пожарной  сигнализации  и  дымоудаления производится согласно приложения 1.  Ручной извещатель шунтируется резистором 3,9 кОм. Обязательным при этом является включение  с  требуемой  полярностью  диодов шлейфов и диодов в цепи обмоток КДУ, а также резисторов 1,5 кОм на конце шлейфов. Без них будет выдаваться сигнал "обрыв". Приложение 1 дано для дома с двумя секциями по 17 этажей. Если этажей в секциях меньше 17, минусы шлейфов первых 4-х этажей второй секции  подсоединяем к клемме 13 ХТ2, далее по 4-е к 14,15,16-ой  клеммам ХТ2. Блоки А2.17...A2.32 подключают к 1..16 этажам 2-ой секции. В этом случае перемычка XS9 снимается. Если пожарные краны не оборудованы концевыми выключателями, можно завести в ШПК концевой выключатель КДУ замыкающийся при срабатывании, без шунтирующего резистора.  Чтобы обрыв цепи был нормой, установите перемычку XS4. Сигнал   теперь  индицирует о срабатывании КДУ. Но этот вариант не защищен от обрыва линий  ШПК.

9.2.Если в доме больше 17 этажей, он обслуживает одну секцию, иначе - две. В первом случае монтажником должна быть установлена перемычка XS3, зануляющая вывод 5 микросхемы D5,чтобы все команды и сигналы  снимались с клемм, предназначенных для вывода команд и сигналов первой и второй секций. Если прибор используется для одной секции с числом этажей 16 или менее, установив XS3 и запараллелив контакты 9 и 13,10 и 14,11 и 15,12 и 16 XT2,можно также удвоить число выходов и на включение КДУ без их размножения с помощью промежуточных реле.

9.3.Поскольку число  этажей  в  доме (секции)  может  быть меньше 34(17) или 32(16), запрет выдачи сигналов типа "обрыв" по отсутствующим шлейфам решается тремя способами:

-в память процессора при изготовлении прибора заносятся  номера отсутствующих этажей;

-перемычками ХS5..ХS8  набирают   число, равное   разности числа  каналов  прибора  34  или  32 и числу этажей в доме (для двухсекционного варианта разность между 17  или  16  и  числом этажей в секции). Эта возможность существует для приборов с номерами более 2600.

-подключаются эквиваленты шлейфов в виде диода и резистора с номиналом   1,5 кОм в ШПС, диода и резистора сопротивлением  2 кОм в ШПК.

Этот вариант уместен, если число этажей в секциях не равно, или необходимо  исключить  произвольный канал. Схема эквивалента дана ниже. Если в ШПК заводят  только концевики КДУ, работающие на замыкание, в цепь ШПК не включают ничего.

XT2 K7,K5,K3,K1                                                                   XT2 K9..16,K25

XT2 K8,K6,K4,K2

Первый способ предпочтительнее и легко реализуем  заменой процессора на соответствующе запрограммированный, однако нужно иметь в виду опасность установки процессора, запрограммированного  не соответственно и игнорирующего сигналы с ряда этажей.

Кроме того, перепрограммирование процессора может делать только  изготовитель или его представитель, поскольку программа защищена от несанкционированного изменения.

В паспорте прибора к обозначению может быть добавлены одно  или  два  двузначных числа, которые означают число этажей в здании или соответственно в каждой из секций здания, к  которым подключат прибор. Например:  ППСДУ-32-22;ППСДУ-32-14-12. Первое означает, что в БУ активными являются первые 22 канала, а 12 каналов, начиная  с  23-его,  заблокированы. Чтобы  БУ обслуживал секцию с 22-умя этажами необходимо установить  перемычку  ХS3. Во  втором  случае  БУ  запрограммирован на 14 этажей в первой секции и 12 во второй. То есть заблокированы каналы  15...17  и 30...34. И не требуется установки никаких эквивалентов шлейфов.

Программируемость прибора обеспечивает возможные  нестандартные  варианты  его  применения: как  прибор  сигнализации о состоянии до  68..72  шлейфов, способный  выдавать  управляющие воздействия по 36 направлениям с наперед заданной или изменяемой логикой работы.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1. Блок управления  рекомендуется устанавливать в помещении, куда нет доступа посторонним лицам и размещать на  стене с учетом удобства монтажа и обслуживания.

10.2. Выносной индикатор  устанавливают  в  местах, удобных для наблюдения за его показаниями, но затрудняющих доступ к нему злоумышленников.

10.3. Монтаж прибора в составе системы сигнализации и дымоудаления должен производиться в соответствии с НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", "Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики ВСН25-09.68-85" и требованиями технической документации на прибор и систему в целом.

10.4. Установка БУ производится в следующем порядке:

10.4.1. Разметьте согласно приложению 4 и укрепите на стене помещения основание БУ.

10.4.2. Произведите прокладку и монтаж линий  связи  БУ  с ПЦН, шлейфами, обмотками клапанов дымоудаления, выносными индикаторами, подсистемой управления вентиляторами. Используйте коробки  коммутационных зажимов, предусмотренные проектом системы сигнализации и дымоудаления.

10.4.3. Проверьте правильность  монтажа, соблюдение  полярности подключения диодов, величину сопротивлений  линий  и  резисторов, сопротивление изоляции линий.

10.4.4. По возможности произведите автономную проверку работы блока управления с помощью имитаторов. Простейший имитатор приведен на рис.1. Подсоедините вывод +ШПС к контакту 1 XT2, вывод +ШПК к контакту 2 ХТ2, вывод "-" к контакту 9 ХТ2. Включите питание прибора, подав 220 В на к.17,18 XT1.Индикатор БУ покажет состояние "обрыв" по всем каналам кроме первого. При нажатой кнопке "СБРОС" обрыв не индицируется, поэтому, манипулируя переключателями имитатора, получим реакцию по первому каналу прибора на состояние шлейфов. Подсоединяя вывод "-" к к.10..16,25,проверим 5,9,13..33 каналы. Пересоединяя плюсы ШПС и ШПК на контакты 3,4;5,6;7,8 ХТ2 проверим остальные каналы.

10.4.5. Если запрограммированное  в  процессоре  число задействованных каналов превышает число этажей и это не устраняется  перемычками  ХS5..ХS8 установите в неиспользуемые каналы RD- эквиваленты в соответствии с п.9.3.

10.4.6. Установите БУ и выносной индикатор.

10.4.8. Включите прибор с помощью выключателя  сети, являющегося  элементом  системы  и находящимся вне прибора.  Прибор входит в дежурный режим, в окне на передней панели горит точка индикатора БУ . Если этого не произошло,  необходимо либо выключить   прибор   и   повторно    выполнить    работы    по п.п.10.4.3...10.4.6 либо целенаправленно использовать выходные сигналы прибора для поиска неисправностей.

10.4.9. Прибор с расстыкованным  разъемом  Х2  будет индицировать "обрыв" ШПС и ШПК по всем каналам. При нажатой кнопке "СБРОС" обрыв не индицируется. При верхнем положении тумблера "Контроль" в цепь каждого шлейфа вводится резистор 2 кОм и получаемый эффект зависит от предыдущего состояния шлейфа.

10.4.10. Произведите проверку работоспособности  прибора в составе системы сигнализации и дымоудаления имитацией сигналов от  реальных ШПС, ШПК.

10.4.11. Приемка прибора в составе системы пожарной сигнализации и  дымоудаления  производится  в  соответствии  с  ВСН 25-09.68-85  "Установки, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ".

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ

11.1. Включите установленный в соответствии с разделом  10 прибор в сеть 220 В. Прибор автоматически входит в дежурный режим: нет звука, не включен цифровой индикатор,  в окне БУ  горит точка индикатора БУ.

11.2. При поступлении одного тревожного  сообщения  любого канала, оцениваемого  прибором как неисправность, выдается соответствующий сигнал на ПЦН, включается цифровой индикатор БУ, показывающий  номер  канала  и  характер  неисправности  в соответствии с п.3.18, и звучит БУ.

11.3. Тревожные сообщения  типа  неисправности  нескольких каналов индицируются последовательно. Устранение неисправностей снимает  сигнал  с ПЦН, но звук остается и выключается нажатием кнопки "СБРОС".

11.4. При пропадании  напряжения  сети 220 В или неисправности вторичных источников питания  прибора  сигнал  неисправность выдается только на ПЦН.

11.5.Сигнал об обрыве предохранителей  в  цепи  включения клапанов дымоудаления может выдаваться на любом канале, но, если неисправны только они, индикация происходит на первом канале.

11.6.Срабатывание  двух датчиков одного  ШПС  или  нажатие ручного извещателя "ПОЖАР" расценивается как сообщение "пожар 2" и индицируется в соответствии  с  п.3.18 на индикаторе БУ. При этом выдаются команды на включение вентиляторов секции и  клапана  дымоудаления  этажа, откуда  получен сигнал, сообщение  "пожар 2"  на ПЦН и включается соответствующий выносной индикатор. Он указывает  номер  этажа, откуда  получено сообщение, и излучает прерывистый звуковой сигнал. Сброс показаний выносного  индикатора  осуществляется  выключением  прибора. Так же снимается сигнал на ПЦН. О срабатывании клапана можно наблюдать на индикаторе БУ до того момента, пока не сработал выключатель  концевой  ПК  этого этажа. Индикации состояния ПК отдается предпочтение.  Сигналы "пожар 2" ряда этажей высвечиваются последовательно на индикаторе БУ и выносном индикаторе. На первом они могут перемежаться  с  сообщениями  типа  неисправности.

12. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

12.1. Поступающие на ПЦН  сообщения  "неисправность"  чаще всего  связаны  не  с  прибором, а  с состоянием домовой сети и состоянием извещателей и концевых выключателей. Матричная схема подключения шлейфов обуславливает появление групповых неисправностей: обрыв соединительных линий матрицы легко распознается по высвечиванию на индикаторе БУ четырех последовательных каналов (это может быть и обрыв в БУ) или  по высвечиванию  8(9) каналов, отстоящих друг от друга на четыре. В первом случае искать надо обрыв линий идущих от клемм 9..16,25 ХТ2,  во втором - от клемм 1,3,5,7 или 2,4,6,8 ХТ2.

12.2. Короткие замыкания в матрице проводов КДУ вызовут срабатывание предохранителей на 5А. Это сигнализируется индикатором БУ.

  - Если в дежурном режиме не горит точка индикатора БУ, чаще всего это означает, что нет напряжения 220 В или из-за обрыва предохранителя FU1, или оно на прибор не подано, хотя причина может быть и иной.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Изготовитель   рекомендует   проводить  ежемесячный осмотр прибора в рамках системы  мероприятий  по  обслуживанию всей  системы  сигнализации  и  дымоудаления  с  проверкой его способности выдавать сигналы типа  неисправности  и  ежегодную проверку  способности  выдавать  сигналы  и команды в ситуации  «пожар» по всем направлениям.

13.2.Трудоемкость проверок  резко уменьшается при использовании имитатора, подключаемого к ХР1 и ХS2  и  позволяющего имитировать все виды неисправностей и срабатывание извещателей по любым каналам, а также фиксировать выходные сигналы.

14. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

14.1. Приборы должны храниться в потребительской  упаковке в сухом помещении при температуре от 274 до 313 К (от +1 до+40С) и относительной влажности не  более  80%.  В  помещении  не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

14.2. Транспортирование приборов на любое расстояние должно производиться крытым транспортом, предохраняющим приборы  от непосредственного воздействия осадков при температуре окружающего воздуха от 223 до 323К (-50..+50  С)  и  относительной влажности не более 98% при температуре +35 С.

14.3. При транспортировании, перегрузке и хранении  приборы должны  оберегаться  от  ударов, толчков  и прямого воздействия влаги. Положение упаковочных ящиков должно соответствовать надписи "ВЕРХ".