30

Перечень принятых сокращений

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие условные обозначения:

- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

- ИБП12С – источник бесперебойного питания;

- ППКОП – прибор приемно-контрольный;

- ПЦН – пульт централизованного наблюдения;

- РПМ – радиоприемное устройство;

- РСПИ – радиосистема передачи извещений «Струна – 3»;

- ТО – техническое описание;

- УО – устройство объектовое;

- ШС – шлейф сигнализации.

2

Содержание                                                           Лист

1    Описание и работа ПЦН                                                           5

1.1 Назначение ПЦН                                                                       5

1.2 Технические характеристики                                                   5

1.3 Устройство и работа ПЦН                                                        5

2    Указание мер безопасности                                                      7

3    Проверка работоспособности                                                   8

4    Подготовка к работе                                                                  11

5    Порядок работы                                                                         16

5.1 Контроль состояния охраняемых объектов                            16

5.2 Изменение режима контроля                                                    18

5.3 Включение и отключение контроля объектов и каналов      19

5.4 Подсчет времени охраны объекта                                           19

5.5 Просмотр протокола работы объекта                                     20

5.6 Контроль источника питания                                                  21

6    Техническое обслуживание                                                     22

6.1 Общие указания                                                                        22

6.2 Виды и периодичность ТО                                                      22

7 Возможные неисправности и способы их  устранения            24

8 Правила хранения                                                                        25

9 Транспортирование                                                                     26

Приложение А – Схема подключения ПЦН                                27

Приложение Б – Назначение выводимых сообщений                28

Приложение В – Схема подключения ПЦЕ, РПМ, УС,

ИБП12С, принтера                                                                          29

Перечень принятых сокращений                                                  30

3

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для руководства к действиям при эксплуатации, техническом обслуживании, транспортировании и хранении пульта централизованного наблюдения (ПЦН) ВМАИ.425684.006.

Прежде, чем приступить к установке ПЦН и работе с ним, необходимо изучить настоящее руководство.

28

Приложение Б

(обязательное)

Назначение выводимых сообщений

Таблица Б.1

| Выводимое сообщение на ЖКИ | Выводимое сообщение на принтер | Что означает |
| --- | --- | --- |
| ТРЕВОГА (ТРЕВ) ВХОД ВЗЯТ ВЗЯТ+АВАРИЯ РЕЗ (АВАР.РЕЗ) (АВ.РЕЗ) (АВ.РЗ) САБОТАЖ (СБТЖ) (ВЗЛОМ) ВЫЗОВ МИЛИЦИИ (ВЫЗОВ) ПАТРУЛЬ (ПАТР) СНЯТ СНЯТ+РЕЗЕРВ (СНЯТ+РЕЗ) ВЗЯТ+РЕЗЕРВ (ВЗЯТ+РЕЗ) (ВЗ+РЕЗ) (ВЗ+Р) АВАРИЯ ПЕРИМЕТР (ПЕРИМ) (ПРМ) (ПМ) ОБЪЕМ (ОБМ) (ОБ) ПОЖАР (ПЖР) (ПЖ) НЕИСП. ПОЖАР (Н.ПЖР) (Н.ПЖ) НЕИС. ПОЖАР Н. ПОЖАР | ТРЕВОГА ВХ ВЗ ВЗ+АВРЗ СБТЖ ВЫЗ-М ПАТРУЛЬ СН СН+РЕЗ ВЗ+РЕЗ АВАРИЯ ПРМ (ПР) ОБМ (ОБ) ПЖР НПЖР | Нарушение ШС “Вход” и не выполнение операции “снятие” Нарушение ШС “Вход” на действие временной задержки Контролируются все шлейфы ППКОП (УО) Контролируются все шлейфы ППКОП и разряжен аккумулятор Вскрытие корпуса ППКОП Тревожный вызов Отметка наряда по прибытии на объект Объект в режиме СНЯТ, контролируется ШС пожарный, тревожный и ПАТРУЛЬ Объект в режиме СНЯТ, ППКОП питается только от аккумулятора Контролируются все шлейфы ППКОП, который питается только от аккумулятора Нарушение связи с ППКОП (УО) Нарушение ШС, включенных в группу “Периметр” Нарушение ШС, включенных в группу “Объем” Нарушение ШС, включенных в группу “Пожар” Неисправность шлейфа “Пожар” |

27

Приложение А

(обязательное)

Схема подключения ПЦН.

к  RS232C  ПЦН                                                           к СОМ1 (9pin) ПК

1 – кабель ВМАИ.685621.116;

2 – кабель ВМАИ.685621.115;

3 – кабель ВМАИ.685621.115-01;

4 – кабель ВМАИ.685621.114;

5 – кабель для подключения персонального компьютера.

Рисуно А.1

4

1 Описание и работа ПЦН

1.1 Назначение ПЦН

1.1.1 Пульт централизованного наблюдения ВМАИ.425684.006 входит в состав радиосистемы   передачи   извещений “Струна-3”  (РСПИ) и    предназначен для приема, обработки  и отображения извещений,   поступающих от объектового оборудования.

1.1.2 ПЦН предназначен для непрерывной  круглосуточной работы при температуре окружающей среды от 274 до 313 К (от 1 до 400 С) и относительной влажности до 90% при температуре 298 К (250 С).

1.1.3  Питание ПЦН осуществляется от источника бесперебойного питания ИБП12С ВМАИ.436714.006-01 напряжением от 10,5 до 13,5 В.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Ток потребления ПЦН от источника питания не более 210 мА.

1.2.2 ПЦН обеспечивает:

а) прием, обработку и хранение сообщений поступающих от каждого из 800  охраняемых объектов; отображение на индикаторе информации, сопровождаемой звуковым сигналом, и вывод на принтер или компьютер (при соответствующем программном обеспечении) информации о состоянии объектов с привязкой к текущему времени и дате;

б) выдачу сообщений  “Авария” при нарушении связи от ППКОП на время более 120с;

в) оценку качества принимаемого радиосигнала.

1.2.3 ПЦН обеспечивает контроль состояния источника питания ИБП12С.

1.3 Устройство и работа ПЦН

1.3.1 ПЦН состоит из двух плат, установленных внутри корпуса ПЦН.

5

На передней панели ПЦН  установлены жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатура, предназначенные для управления работой ПЦН.

Клавиши клавиатуры имеют следующие назначения:

- F – вызов функции (функция);

- А – возврат в исходное состояние из меню функции (отказ);

- В – подтверждение приема сообщения или ввода числа (ввод);

- С – пролистывание вперед (следующий);

- D – пролистывание назад (предыдущий);

- “0”…”9” – ввод  числовых значений.

1.3.2 В задней части ПЦН расположены разъемы:

- “ПРМ1…4”, “ПРМ5…8” – для подключения кабелей связи с радиоприемными устройствами;

- ПИТАНИЕ – для подключения кабеля связи с источником питания;

- ПРИНТЕР  – для подключения кабеля связи с принтера по параллельному интерфейсу;

- “RS-232C” – для подключения кабеля связи с принтером или компьютером по последовательному интерфейсу.

В ПЦН имеется отверстие, через которое выведена ось переменного резистора для подстройки контрастности изображения на ЖКИ.

Внутри ПЦН на плате А установлен элемент питания (3В), который коммутируется к схеме ПЦН при подключении кабеля ВМАИ.685621.116 к разъему ПИТАНИЕ.

1.3.3 ПЦН принимает от РПМ сигналы в виде последовательного кода, обрабатывает их, а результаты обработки высвечиваются на ЖКИ и передаются на принтер или компьютер.

1.3.4  ПЦН имеет 8 каналов приема, в каждом из которых могут обрабатываться сообщения: в обычном режиме гарантировано от 20 объектов и в расширенном режиме от 100 объектов.

26

9 Транспортирование

9.1 ПЦН может  транспортироваться   всеми  видами  транспорта   в  закрытых

транспортных средствах, в том числе самолетами с герметизированными салонами. Условия    транспортирования   должны   соответствовать   условиям    хранения   5  по

ГОСТ 15150-69.

9.2 После транспортирования при отрицательных температурах среды ПЦН перед установкой  на эксплуатацию  должны  быть  выдержаны в  упаковке  в   течение

6 час. в помещении с нормальными климатическими условиями.

Срок транспортирования и промежуточного хранения ПЦН не должен превышать сроков сохранности в стационарных условиях.

25

#### 8 Правила хранения

8.1 ПЦН в тарной упаковке завода-изготовителя может храниться в течение 12

месяцев в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 323 до 223 К (от плюс 50 до минус 500 С) и относительной влажности воздуха до 80%. При этом не должно быть паров кислот и щелочей , а также газов, вызывающих коррозию. При более длительном хранении каждые 12 месяцев необходимо все извлечь из упаковки, вскрыть пакеты из полиэтиленовой пленки, просушить при температуре от 318 до 323 К (от45 до 500 С), вложить в пакеты мешочки с селикагелем  и заварить их герметично. Затем произвести упаковку в коробку и тарные ящики.

6

2 Указание мер безопасности

2.1 При установке    и   эксплуатации    ПЦН    обслуживающему      персоналу

необходимо руководствоваться “Правилами  технической эксплуатации электроустановок  потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

К установке и эксплуатации допускается обученный персонал, имеющий опыт работы с электронной аппаратурой.

2.2 При эксплуатации ПЦН совместно с источником питания ИБП12С ВМАИ.436714.006-01 или аналогичным, питающихся от сети переменного тока напряжением 220В, необходимо перед включением источников в сеть соединить клемму “╧” источника  с шиной защитного заземления. Контактное сопротивление заземления  должно быть не более 0,1 Ом. Отключать заземление включенного в сеть переменного тока источника питания ПЦН запрещается.

Замену предохранителей, установку, снятие и ремонт источника питания и ПЦН проводить при отключенном  напряжении питания.

ВНИМАНИЕ!  К клеммам  “~220В” и предохранителям подведено опасное для жизни напряжение 220 В  от сети переменного тока частотой 50 Гц.

7

3 Проверка работоспособности

Проверка работоспособности ПЦН проводится при введении ПЦН в эксплуатацию в следующей последовательности.

3.1 Разместите на столе ПЦН, источник питания ИБП12С и принтер с последовательным интерфейсом. Приготовьте кабели из комплекта поставки.

3.2 Соедините клемму “       “ ИБП12С с защитным заземлением.

Установите в ИБП12С аккумулятор и подсоедините к нему провода в соответствии с цветом наконечников: красный – к клемме “+”, синий – к клемме “-“

Снимите крышку с ИБП12С и установите переключатели СЕТЬ и РЕЗЕРВ в положение ОТКЛ.

Соедините ПЦН, ИБП12С и принтер с последовательным интерфейсом согласно схеме рисунка А.1 приложения А. Разъемы зафиксируйте винтами.

При использовании другого источника питания ПЦН не сможет контролировать его состояние, а провода с маркировкой АС и РА кабеля от разъема ПИТАНИЕ (см. схему рисунка А.1 приложения А) необходимо соединить с проводом  “       “ этого кабеля.

Источник питания должен быстро устанавливать выходное напряжение при включении, иначе ПЦН не войдет в исходный режим, указанный в п.3.4. В этом случае можно,  не выключая источник питания, отсоединить на 1-2 мин., а затем вновь присоединить жгут от разъема ПИТАНИЕ на ПЦН.

При использовании принтера с параллельным интерфейсом руководствуйтесь указаниями п.4.1.

Подключите к клеммам “~220 В”  ИБП12С провода, имеющие на другом конце вилку для соединения с сетью переменного тока напряжением 220 В. Включите вилку в розетку сети.

3.3 Подключите сетевой шнур принтера к сети и включите питание принтера.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации принтера с последовательным интерфейсом выполните в нем следующие установки:

24

###### 7 Возможные неисправности и способы их устранения

7.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправнос- ти, внешнее проявление и дополнительный признак | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче питания на ПЦН нет звукового сигнала и ЖКИ не светится | 1 Неисправен соеди- нительный кабель между ПЦН и ИБП12С. 2 Нет напряжения сети 3 Отсутствует акку- мулятор | 1Проверить на“обрыв” кабель и устранить не- исправность. 2 Проверить наличие напряжения сети. 3 Проверить предохра- нители ИБП12С и наличие аккумулятора. |
| 2 Постоянный сигнал “АВАРИЯ” по объектам в каком-либо канале. | Неисправен соеди-нительный кабель между ПЦН и РПМ. | Проверить на“обрыв” кабель и устранить не- исправность. |
| 3 Сигнал “АВАРИЯ” по всем объектам. | Неисправен РПМ или соединитель- ный кабель. | Проверить РПМ и кабель, устранить неисправность. |

7.2 В случае возникновения неисправности или неустойчивой работы, неустранимой простыми способами, вышедший из строя ПЦН следует демонтировать и доставить в центральную  мастерскую по ремонту приборов охранной сигнализации.

23

6.2.2 Перечень работ для различных видов ТО приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Содержание работы и методика ее проведения | Техническое требование |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр ПЦН, ИБП12С Проверку проводить визуально. В случае несоответствия требованиям удалить с поверхности пыль, грязь, влагу, устранить механические повреждения, устранить нечеткость в поясняющих надписях. | Отсутствие коррозии, грязи, пыли, механических повреждений на корпусе ПЦН. Наличие и четкость поясняющих надписей. Наличие пломб на ПЦН в местах, предусмотренных чертежами. |
| 2 Проверка надежности подсоединения разъемов к ПЦН, ИБП12С Проверку проводить визуально. | Надежность подсоединения разъемов к ПЦН, ИБП12С. |
| 3 Проверка надежности и правильнос- ти подключения проводов к клеммам РПМ и ИБП12С Проверку проводить визуально с подергиванием проводов и последую- щим закреплением их. | Надежность крепления проводов к клеммам прибора РПМ и ИБП12С. |
| 4 Проверка работоспособности ПЦН Проверку проводить по методике, изложенной в разделе 3 настоящего руководства по эксплуатации. | Работоспособность ПЦН. |

8

Таблица 1

| Character table (таблица символов) | PC866 |
| --- | --- |
| Auto line feed (автоматический перевод строки) | ON (включен) |
| Page length (длина листа) | A4 |
| Interface (интерфейс) | Serial (последовательный) |
| Bit rate (скорость передачи данных) | 1200 bps (1200 бит/с) |
| Parity (проверка на четность) | None (нет) |
| Data length (длина данных) | 8 bit (8 бит) |
| ETX/ACK (квитирование) | Off (отключено) |

3.4 Подайте питание на ПЦН, установив переключатели СЕТЬ и РЕЗЕРВ на  ИБП12С  в  положение   ВКЛ.  На  ЖКИ  ПЦН   должно   появиться  сообщение:

“НОМЕР  СИСТЕМЫ:_ _”, которое должно сопровождаться прерывистым звуковым сигналом.

Введите с клавиатуры ПЦН любые две цифры (при работе – это  условный

номер РСПИ), на ЖКИ должно появиться сообщение: “СИСТЕМА № хх

ГОТОВА К РАБОТЕ”.

На принтере должно распечататься сообщение: “РАДИОСИСТЕМА № хх

ГОТОВА К РАБОТЕ”.

Нажмите на ПЦН три раза клавишу В, чтобы сбросить сообщения о состоянии    источника    питания,    появляющиеся   при    включении  ИБП12С;   эти  состояния

будут распечатаны на принтере. На ЖКИ должно появиться сообщения:

“СЕТЬ/НОРМА   РУЧ” или “СЕТЬ/ЗАРЯД   РУЧ ”, если аккумулятор в ИБП12С

### 1 Января         00:00           1 Января         00:00

находится в процессе зарядки.

9

3.5 Нажмите на ПЦН последовательно клавиши  F, “0” и B. На принтере

распечатается сообщение: “СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ на 00:00    1/01/2003г”.

ДАННЫХ от ОБЪЕКТОВ НЕТ

3.6 Отключите питание ПЦН, установив переключатели СЕТЬ и РЕЗЕРВ ИБП12С в положение ОТКЛ. Выключите принтер.

Отсоедините вилку от разъема ПИТАНИЕ ПЦН.

Отсоедините источник питания и принтер от сети.

22

6. Техническое обслуживание

6.1 Общие указания

6.1.1 Техническое обслуживание (ТО) проводят с целью поддержания ПЦН

в исправном состоянии.

ТО предусматривает плановое выполнение профилактических работ.

6.1.2 К основным задачам ТО относятся:

- предупреждение ухода технических характеристик ПЦН за пределы установленных норм;

- выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения;

- продление срока службы.

6.1.3 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанность которого входит техническое обслуживание ПЦН, должен хорошо знать правила эксплуатации ПЦН, объем и порядок ТО, иметь навыки эксплуатации и обеспечивать качество и своевременность проведения ТО.

6.1.4 При проведении ТО запрещается сокращать объем работ, вскрывать опломбированный ПЦН до истечения гарантийного срока службы.

6.1.5 При проведении ТО необходимо строго соблюдать меры безопасности,  изложенные в разделе 2 настоящего руководства по эксплуатации.

6.1.6 Результаты выполнения ТО  заносят  в  формуляр  на  радиосистему   или

паспорт ПЦН.

6.2 Виды и периодичность ТО

6.2.1 Основными видами ТО являются технический осмотр   и  технические

проверки.

Технические осмотры проводят не реже одного раза в месяц, технические проверки не реже одного раза в год или при вводе ПЦН в эксплуатацию.

21

5.5.2 Просмотр общего протокола работы системы производится через функцию  “F4”. Затем без указания номера объекта следует нажать клавишу В.

Далее можно набрать число и месяц или нажать клавишу В.

В первом случае на принтере распечатаются все записи за выбранную дату;

Во втором случае на ЖКИ выводится первая дата, о которой сохранились данные, и с помощью клавиши С производится перебор между датами, о которых сохранилась информация. Выбор даты производится нажатием клавиши В. После этого на принтер выводится в хронологическом порядке  все записи за указанную дату.

5.6 Контроль источника питания

5.6.1 При изменении состояния источника питания ИБП12С на ЖКИ выводится сообщения, которые в зависимости от состояния источника питания могут быть такими:

- ПИТАНИЕ В НОРМЕ – нормальная работа источника  от сети, аккумулятор заряжен;

- АВАРИЯ СЕТИ – источник питания не работает от сети, напряжение подается от заряженного аккумулятора;

- АВАРИЯ РЕЗЕРВА – неисправность в цепи аккумулятора, питание от сети;

- АВАРИЯ ПИТАНИЯ – авария сети, аккумулятор разряжен.

Для подтверждения приема сообщения нажать клавишу В.

Одновременно, соответствующие сообщения выводятся на принтер.

5.7 Действия при полном отключении питания ПЦН.

5.7.1 При пропадании питания ПЦН в его памяти сохраняется вся имеющаяся в ней информация.

Восстановите штатное питание ПЦН и установите текущее время.

Если нет необходимости сохранять информацию, то во избежании разряда внутреннего элемента питания отсоедините жгут от разъема ПИТАНИЕ на ПЦН.

10

4 Подготовка к работе

4.1 Подключите   ПЦН    согласно   рисунка    А.1   приложения   А.    Порядок

размещения и  монтажа ПЦН, ИБП12С и РПМ указаны в разделе 4 руководства по эксплуатации на РСПИ “Струна-3” ВМАИ.425624.001-01 РЭ, схема подключения приборов показана в приложении В настоящего руководства.

При использовании для печати принтера с параллельным интерфейсом его необходимо подсоединить через стандартны кабель к разъему ПРИНТЕР на ПЦН. Так как  при  включении  ПЦН  подготовлен  к  работе   с  принтером  через  разъем

“RS-232C”,  то для перевода ПЦН в режим работы через разъем ПРИНТЕР необходимо воспользоваться рекомендациями, указанными ниже в п. 4.6.

В случае неудовлетворительной контрастности изображения на ЖКИ произведите ее подстройку с помощью резистора КРНТРАСТ, расположенного в основании ПЦН.

4.2 Произведите соединения и установки принтера с последовательным  интерфейсом, указанные в п. п.3.2, 3.3. Подайте питание на ПЦН и установите ПЦН в исходное состояние по действиям, указанным в п.3.4. При этом на ЖКИ выводится информация  о состоянии  источника   питания,  режим  контроля,  текущее  время  и

дата. Например: “СЕТЬ/НОРМА      РУЧ ”.

### 1 Января             00:01

Первое слово отображает источник питания ПЦН и может принимать значения:

- СЕТЬ – ПЦН питается от источника, работающего от сети переменного тока;

- РЕЗ. – ПЦН питается от резервного источника (аккумулятора);

Второе слово отображает состояние аккумулятора и может принимать значения:

- НОРМА – аккумулятор в норме;

- РАЗР. – аккумулятор разряжен или отсутствует;

- ЗАРЯД – идет заряд аккумулятора.

Третье слово указывает на режим контроля объектов:

11

- АВТ – автоматический;

- РУЧ – ручной;

- КОМ – компьютер.

Примечание – ПЦН сохраняет всю информацию о работе, номере системы и другие установки при выключении питания. Для того, чтобы  установить новый номер системы и сбросить всю информацию, необходимо отсоединить вилку от разъема ПИТАНИЕ на ПЦН на 1-2 минуты.

4.3 Вызовите функцию для изменения режима работы ПЦН. Для этого нажмите клавишу F, при этом   на ЖКИ появится сообщение: “ФУНКЦИЯ: _ ”. Для выбора необходимой функции следует нажать соответствующую ей клавишу.

Список функций:

- “F0”- распечатка состояния всех  объектов (п.5.1.5);

- “F1» - установка времени или даты (п.4.4);

- “F2” – обзор объектов по состояниям (п.5.1.4);

- “F3” – установка режима подсветки и уровня звукового сигнала (п.4.5);

- “F4” – просмотр/распечатка протокола работы (п.5.5);

- “F5” – просмотр/распечатка времени охраны объектов (п.5.4);

- “F6” – установка режима контроля объектов (п.5.2);

- “F7” – включение и отключение объектов или каналов (п.5.3);

- “F8” – установка режимов печати (п.4.6);

- “F9” – изменение пароля (п.4.3);

- “FC” – изменение режимов каналов (п.4.7);

- “FF” – просмотр версии  программы ПЦН;

- “D” – просмотр сообщений ПЦН, начиная с последнего.

После выбора установки из меню функции необходимо нажать на клавишу В.

Для прерывания установки функции может быть использована клавиша А. Данная возможность доступна в любом месте любой сервисной функции.

Доступ к меню функций  “F6…F9”, “FC”  происходит через ввод пароля.

20

5.4.1 Для подсчета времени охраны отдельного объекта следует ввести его номер и нажать клавишу В.

На ЖКИ выведется время охраны объекта за определенные сутки, начиная с первой даты, о которой сохранились записи.

Переход к следующей дате производится нажатием клавиши В.

5.4.2 Для подсчета времени охраны всех объектов необходимо после набора клавиш F  и “5” сразу нажать клавишу В.

С помощью клавиши С производится перебор  дат, о которых  сохранилась полная информация. Выбор даты производится клавишей В.

После этого на принтер выводится время охраны объектов за указанную дату.

Примечание – Время охраны в первый день работы ПЦН после его включения может быть неточным. Об этом напоминает символ “(” в левом верхнем углу ЖКИ и символ  “>” при выводе на принтер времени охраны объекта за первый день работы.

5.5 Просмотр протокола работы объекта

Просмотр протокола осуществляется через функцию “F4”.

5.5.1 Для просмотра или распечатки протокола работы отдельного объекта следует ввести его номер и нажать клавишу В.

Далее следует набрать число и месяц выбранного дня или нажать клавишу В. В обоих случаях на ЖКИ в хронологическом порядке выводятся сохранившиеся  записи об изменениях состояния объекта с указанием номера объекта, даты и времени фиксирования состояния.

Для работы с протоколом объекта используются клавиши:

- В – переход к следующей записи ;

- С – переход к следующей дате;

- D – распечатка протокола работы объекта, начиная  с той записи о состоянии объекта, которая отображается на экране с выходом из функции.

После просмотра всех записей следует нажать любую клавишу.

19

Режим контроля выбирается из меню функции “F6”..

Перебор режимов производится клавишей С, а выбор нужного – клавишей В.

Если выбран автоматический режим, то на ЖКИ выводится приглашение задать включение/отключение сообщения ВХОД для отдельного объекта.

Далее:

- если нажать клавишу Д – на принтере распечатается время отключения извещения “Вход” для всех объектов  и происходит выход из  функции;

- при вводе номера объекта и нажатии клавиши В на экран выводится текущее состояние сигнала “Вход” для данного объекта.

Выбор ВКЛЮЧЕН или ОТКЛЮЧЕН производится клавишей С, а установка нужного режима – клавишей В.

Если выбрано отключение сообщения “Вход”, на ЖКИ выводится текущее значение временного интервала отключения, которое при необходимости можно изменить.

Отключение сигнала ВХОД не действует в ручном режиме.

Все изменения режимов контроля распечатываются на принтере.

5.3 Включение и отключение контроля объектов и каналов

Включение или отключение контроля объекта производится через функцию “F7”.

Включение или отключение контроля канала производится через функцию “F7” и нажатием клавиши В.

Изменение состояния контроля объекта или канала сопровождается распечаткой на принтере.

5.4 Подсчет времени охраны объекта

Объект считается находящимся под охраной, если он находится в любом состоянии, кроме “Снят”, “Отключен”, “ Авария”,” Нет данных”.	Подсчет времени охраны производится через функцию “F5”.

12

После набора этих функций на экран выводится приглашение ввести пароль:

“ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ!” . После ввода пароля нажмите клавишу В.

Примечание – В первоначальном состоянии после подачи питания на ПЦН,

пароль не установлен поэтому доступ к этим функциям происходит без ввода пароля.

Если необходимо установить или изменить пароль, нажмите клавиши F и “9”. После ввода текущего пароля на экран выводится приглашение ввести пароль: “НОВЫЙ ПАРОЛЬ”.

Следует ввести новый пароль, который может иметь длину от 0 до 4 символов и  включать в себя любые символы клавиатуры кроме символов А и В. Ввод сопровождается появлением на экране символов “*”. Ввод пароля завершить нажатием клавиши В.

На экран выводится приглашение повторить пароль:

“ПОВТОРИТЕ ПАРОЛЬ”

****

Количество “*” соответствует количеству символов в вашем пароле.

Следует повторить ввод нового пароля и нажать клавишу В.

Если новый пароль введен два раза одинаково, он вводится в действие, что подтверждается сообщением на экране и распечаткой на принтере:

“НОВЫЙ ПАРОЛЬ      ”  . Нажмите клавишу В.

### ВВЕДЕН В РАБОТУ

Если при доступе к функциям “F6 … F9”, “FC” введен неверный пароль – на

экран  выводится: “ПАРОЛЬ НЕВЕРЕН       !”. После этого после нажатия любой

ФУНКЦИЯ ПРЕРВАНА

клавиши происходит возврат к исходному состоянию.

Примечание -  При правильном введенном пароле повторный доступ к указанным выше функциям возможен в течении 4 мин. без пароля. Если значение пароля неизвестно, то его сброс возможен после отсоединения на 1-2 мин. вилки жгута от разъема ПИТЕНИЕ на ПЦН, при этом теряются все установки и данные работы, хранящиеся в памяти ПЦН.

13

4.4 Через функцию “F1” установите  текущие значения времени и даты. После установки времени нажать клавишу В.

Для установки даты еще раз нажмите клавиши “F1”, В, В и введите значения дня, месяца и года, после чего нажмите клавишу В.

Изменять значения времени и даты в этой функции можно также через клавиши С и D.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется без необходимости изменять текущие время и дату. Это может привести к искажению данных при просмотре  протокола работы и при подсчете времени охраны.

4.5 Через функции F3 установите удобный для вас режим подсветки ЖКИ.

Имеется 4 режима подсветки экрана:

- ПРИ СООБЩЕНИЯХ – экран подсвечивается только при выводе сообщений об изменении состояния объектов или состояния ИБП12С;

- ЭКОНОМНАЯ – экран подсвечивается при приеме сообщений и в течении около 32с после нажатия любой клавиши;

- ПОСТОЯННО;

- ОТКЛЮЧЕНА – в этом режиме потребление энергии ПЦН значительно снижается.

Перебор режимов производится клавишей С, а выбор необходимого – нажатием 2 раза клавиши В.

В первоначальном состоянии после подачи питания в ПЦН устанавливается режим подсветки: “ЭКОНОМНАЯ”.

Для изменения уровня (частоты) звукового сигнала нажмите сразу после F3 клавишу В. Установите клавишами С и D удобный для Вас уровень звука и нажмите клавишу В.

4.6 Через функцию “F8” установите режим печати.

Затем на ЖКИ будут выведены текущие режимы печати. Перебор значений параметра , выводимого на ЖКИ, производится клавишей С, а выбор – клавишей В.

Из меню функции выбирается порт, к которому подключен принтер. Он может принимать значения:

18

Далее нажатием клавиш 1 … 5 выберите требуемое состояние:

- “1” – взяты;

- “2” – сняты;

- “3”- тревожные;

- “4” – аварийные;

- “5” – отключенные.

При нажатии соответствующей клавиши на ЖКИ выведутся номера объектов,

находящихся в заданном состоянии, например: “СНЯТ:    101,110,  ”

111,  205, 206,301,    .

Одновременно на ЖКИ может выводиться до 6 номеров. Если после последнего номера стоит запятая – следует нажать клавишу В для вывода остальных номеров.

Распечатать номера объектов в выбранном состоянии можно нажатием клавиши D.

Перейти к просмотру объектов в другом состоянии можно без выхода из функции – нажатием соответствующей клавиши “1”…”5”.

5.1.5 Распечатка протокола состояния объектов производится через функцию “F0”. Для распечатки всех объектов надо нажать клавишу В, для распечатки объектов одного канала необходимо задать его номер (1- 8).

В конце распечатки выводится количество объектов, находящихся в различных состояниях.

5.2 Изменение режима контроля

Режим контроля вызывается функцией “F6” и может принимать значения:

- РУЧНОЙ – на экран выводится сообщения о всех изменениях состояния объектов;

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ – при изменении состояния объекта на “Взят” или “Снят”, сообщение об этом на экран не выводится, а только лишь распечатывается и заносится в протокол работы;

- КОМПЬЮТЕР – все сообщения выводятся только на печать (компьютер).

17

На ЖКИ появится информация, например: “101   (   ХОР   2”, в которой

ВЗЯТ

выводится:

- “101” – номер объекта;

- ХОР – периодичность прихода сигналов от объекта;

- “2” – уровень сигнала от объекта;

- ВЗЯТ – состояние объекта.

Периодичность прихода сигналов от объекта может принимать значения:

- ХОР – принимаются все переданные сообщения – более 10 сообщений

за 2 мин. в обычном режиме и  более 3 сообщения за 8 мин. в расширенном режиме;

- УДОВЛ – от 6 до 10 сообщений за 2 мин. в обычном режиме и 2 сообщения за 8 мин. в расширенном режиме;

- НЕУД – менее 6 сообщений за 2 мин. в обычном режиме и менее 2 сообщений за 8 мин. в расширенном режиме.

Уровень радиосигнала может принимать значения:

- “0” – сигнал на уровне предела чувствительности приемника;

- “1” – слабый сигнал;

- “2” – нормальный сигнал;

- “3” – мощный сигнал;

-“4” – перегрузка приемника (в АМ-канале).

Прием каждого сообщения от объекта сопровождается появлением знака “(” на ЖКИ и коротком звуковым сигналом.

Клавишами С и D можно перебирать номера охраняемых объектов по кругу соответственно в порядке возрастания и убывания номеров.

Кроме того, перейти на контроль другого объекта можно набором его трехзначного номера (без выхода в исходное состояние).

5.1.4 Обзор объектов по состояниям

Для просмотра объектов по определенным состояниям необходимо нажать F2 и выбрать номер просматриваемого канала.

14

- ПАРАЛЕЛЬНЫЙ – принтер подключен к разъему ПРИНТЕР на ПЦН;

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ–принтер подключен к разъему “RS-232C” на ПЦН. Далее выберите кодовую таблицу русских символов принтера из значений:

- ASC11 – кодовая таблица  ASC11 (в том числе для принтера LX-300 фирмы  “Epson”);

- Epson – кодовая таблица некоторых русифицированных принтеров.

Если таблица будет  выбрана неверно, то при распечатке появится нечитаемый текст.

Далее установите качество печати из значений:

- БЫСТРАЯ – быстрая печать чернового качества (Draft);

- СРЕДНЯЯ – медленная печать с двойным проходом (Fazed);

- КАЧЕСТВЕННАЯ – более медленная печать с высоким качеством (NLQ).

Далее установите формат печати. Сначала, число символов соответствующему отступу слева, а затем количество символов в строке, т. е. ширину листа. Значение “80” соответствует печати на листе формата А4.

После выбора всех режимов нажать на клавишу В.

Примечания.

1 После подачи питания на ПЦН в нем установлен следующий режим печати: “ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ”;  “ACS11”; “БЫСТРАЯ” ; “00”;  “80” .

2 Перед изменением режима печати необходимо включить принтер.

3 В случае отсутствия готовности принтера, подключенного к разъему ПРИНТЕР, в течение 8с на ЖКИ выводится сообщение:

“             хх:хх                 ”.      При   восстановлении   готовности  принтера  происходит

ПРИНТЕР НЕ ГОТОВ

распечатка содержимого буфера  печати, а на ЖКИ выводится сообщение:

“            xx:xx                   ”

### ПРИНТЕР В НОРМЕ

После восприятия сообщения нажмите любую клавишу ПЦН.

15

4.7  В зависимости от используемых объектовых устройств задайте через функцию “FC” режим контроля каналов клавишами С или D перебор, клавишей В – выбор.

Режим обычный задается при использовании одиночных объектовых устройств до 20 шт. в канале. Режим расширенный  задается при использовании  только групповых объектовых устройств ППКОП-2001 до 5 шт. в канале.

16

5 Порядок работы

5.1 Контроль состояния охраняемых объектов

5.1.1 При поступлении на ПЦН информации от охраняемых объектов на ЖКИ

выводится сообщение, например: “101      19:30       10    ”

ВЗЯТ + ПЕРИМЕТР

В зависимости от приоритета сообщения выводится на ЖКИ в следующем порядке и сопровождаются своим звуковым сигналом: ПОЖАР – 3 коротких и 1 длинный в сек; неисправность шлейфа ПОЖАР – 1 длинный в сек; ВЫЗОВ МИЛИЦИИ, другие тревожные – 8 раз в сек; служебные – 4 раза в сек; внутренние (о состоянии принтера и др.) – 2 коротких в сек.

Сообщение включает в себя:

- “101” – номер объекта (первая цифра –номер канала ПЦН, две следующие -условный номер объекта в канале);

- “19 : 30” – время поступления сообщения;

- “10” – количество сообщений на очереди для просмотра оператором;

- ВЗЯТ + ПЕРИМЕТР – состояние объекта.

Появление на ЖКИ каждого сообщения сопровождается его распечаткой на принтере. Выводимые сообщения приведены в таблице Б.1 приложения Б.

Для подтверждения приема сообщения и перехода к просмотру следующего необходимо нажить клавишу В.

Кроме того, все сообщения  в  виде  протокола событий  запоминаются  в ПЦН (до 8192  последних  сообщений)    и  могут    быть   просмотрены   или   распечатаны

(см. п.5.5).

5.1.2 При отсутствии  сигналов  от ППКОП в  течении 120с , на  ЖКИ  выводится

сообщение” АВАРИЯ”, например: “118   19:30   2”

##### АВАРИЯ

5.1.3 Для  просмотра состояния отдельного объекта необходимо ввести его трехзначный номер, состоящий из номера канала и двухзначного номера объекта в канале, и нажать клавишу В.

(обязательное)

Схема подключения ПЦН, РПМ, УС, ИБП12С, принтера

# Text boxes

~220В

УС            “+12В”

ИБП12С

“220В”     ┴

+12В

АС

РА

“╧”

ПЦН

ПРМ1…4

ПРМ5…8

ПИТАНИЕ

RS-232C

ПРИНТЕР

к РПМ

Принтер

LX-300

1

2

3

4

2

5

2

5

5

1

1

ПЦН

ПИТАНИЕ

РПМ1…4

RS-232C

ПРИНТЕР

РПМ5…8

ИБП12С

~220 В

2

2

~220

3

3

1

4

4

2

# РПМ1

# РПМ5

4

## Принтер

LX-300

1

1

3

# РПМ2

# РПМ6

2

2

# РПМ7

# РПМ3

1  – кабель ВМАИ.685621.116;

2  – кабель ВМАИ.685621.115;

3  – кабель ВМАИ.685621.115-01;

4  – кабель ВМАИ.685621.114

3

3

# РПМ4

# РПМ8

4

4

Примечание – При использовании РПМ РСПИ ЯЛКГ.464339.002 цепи “     ”, “     ” , “ 12 В”,

“     ” ПЦН присоединить к цепям “C1”, “S”, “+12В”, “      ”  РПМ соответственно.

Рисунок В.1