Приложение Б

(обязательное)

Разметка для крепления прибора

Содержание

Лист

1 Общие указания 	5

2 Описание прибора 	6

2.1 Назначение прибора 	6

2.2 Технические характеристики 	6

2.3 Состав и конструкция прибора 	7

3 Указание мер безопасности 	8

4 Размещение, установка, монтаж и подготовка прибора

к работе	9

4.1 Общие указания 	9

4.2 Выбор места установки прибора 	9

4.3 Установка и монтаж прибора и внешних устройств на объекте 	9

4.4 Подготовка к работе 	11

5 Возможные неисправности и способы их устранения 	15

6 Техническое обслуживание 	16

7 Правила хранения 	16

8 Транспортирование 	16

Приложение А  Схема подключения к прибору внешних устройств	17

Приложение Б  Разметка для крепления прибора	18

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения правил эксплуатации, транспортирования и хранения прибора приемно-контрольного ППК "Струна 2001" (в дальнейшем прибора), эксплуатируемого с радиосистемой передачи извещений типа "Струна-3" или "Струна-3М".

Прежде чем приступить к установке прибора и работе с ним, необходимо внимательно изучить настоящее руководство.

Настоящим руководством необходимо пользоваться совместно с эксплуатационной документацией на радиосистему передачи извещений  "Струна-3" или "Струна-3М", т.к. прибор является составной частью радиосистемы и отдельно не эксплуатируется.

В одном частотном канале возможна работа пяти приборов с условными номерами блоков с 1 по 5 и формированием сигналов об объектах с условными номерами с 01 по 00.

Версия программы микро-ЭВМ прибора – V1.3.

Схема подключения к прибору внешних устройств приведена в приложе-нии А.

Приложение А

(обязательное)

Схема подключения к прибору внешних устройств

6  Техническое обслуживание

6.1  Техническое обслуживание прибора проводится в соответствии с разделом "Техническое обслуживание" радиосистемы передачи извещений "Струна-3" ВМАИ.425624.001 ИЭ или ВМАИ.425624.001-01 РЭ.

7  Правила хранения

7.1  Прибор в упаковке завода-изготовителя может храниться в течение 5 лет в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 298 К (25 °С).

При этом не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Каждые 12 месяцев прибор необходимо извлечь из упаковки, вскрыть пакет из полиэтиленовой пленки, просушить прибор при температуре от 318 до 323 К (от 45 до 50 °С) и снова упаковать.

8  Транспортирование

8.1  Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, в том числе самолетами с герметизированными салонами.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре   298 К (25 °С).

8.2  После транспортирования при отрицательных температурах среды приборы перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны в упаковке в течение 6 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

1  Общие указания

1.1  При получении прибора произвести следующее:

- распаковать прибор и произвести внешний осмотр;

- проверить комплектность поставки;

- проверить наличие пломбы (при открытой крышке прибора);

- проверить соответствие заводского номера прибора, указанного на этикетке прибора и в сопроводительной документации;

- проверить наличие заключения о приемке прибора в сопроводительной документации.

2  Описание прибора

2.1  Назначение прибора

2.1.1  Прибор предназначен для :

- охраны от одного до двадцати объектов;

- формирования кодовых последовательностей, содержащих информацию об условном номере системы, о номерах объектов, их состоянии, устанавливаемом органом управления (электронным кодовым ключом), а также определяемом состоянием шлейфа сигнализации (ШС) каждого объекта;

- обеспечения заряда аккумуляторной батареи;

- обеспечения электропитанием радиопередающего устройства (РПД) и управления им.

2.1.2  Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы при температуре окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до 50 °С) и относительной влажности до 90 % при температуре 298 К (25 °С).

2.1.3  Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +22 -33) В с частотой (50 ( 1) Гц, от внутреннего резервного источника (аккумуляторной батареи) или внешнего источника постоянного тока напряжением (12 +2-0,5) В и током не менее 0,5 А.

Переход прибора на электропитание от резервного источника (аккумуляторной батареи) или внешнего источника и обратно происходит автоматически.

Продолжительность работы прибора от аккумуляторной батареи не менее   30 часов.

2.2  Технические характеристики

2.2.1  Прибор обеспечивает возможность подключения к клеммам 
"+1-"..."+20-" до двадцати ШС, запрограммированных на извещение "Периметр", каждый из которых формирует сообщение о состоянии объекта, номер которого соответствует номеру ШС.

2.2.2  Прибор обеспечивает режимы "Взят" и "Снят" отдельно для каждого объекта.

2.2.3  ШС (объект) под условными номерами 01, 21, 41, 61, 81 обеспечивает контроль состояния резервного источника питания в режиме "Взят", контроль наличия переменного напряжения 220 В и целостности корпуса прибора в режимах "Взят" и "Снят".

2.2.4  Прибор обеспечивает возможность подключения к клеммам "+1"…"+20" и "   " до двадцати выносных индикаторов, расположенных в блоке индикации, и управление ими в соответствии с состояниями объектов.

2.2.5  Прибор обеспечивает возможность подключения контактного устройства, расположенного в блоке индикации, для считывания кодов электронных ключей при установке под охрану и снятии с охраны каждого объекта, а также для ввода в память и стирания из памяти прибора кодов ключей.

5  Возможные неисправности и способы их устранения

5.1  Если при включении любого из переключателей СЕТЬ или РЕЗЕРВ, прибор не работает, проверить наличие напряжения переменного тока, вставки плавкие, напряжение аккумуляторной батареи и контактные соединения.

Неисправные элементы заменить, соединения восстановить.

5.2  Если прибором постоянно формируется извещение о нарушении какого-либо ШС (объекта), проверить сопротивления данного ШС, исправность извещателя, включенного в ШС, контактные соединения ШС с клеммами прибора.

5.3  Если на ПЦН не поступает никакой информации от объектов, проверить контактные соединения прибора с РПД, антенны с РПД, амплитуды сигналов управления и модуляции РПД, формируемые прибором, а также правильность установки номера системы, номера объекта и номера блока в частотном канале.

Неисправные элементы заменить, соединения восстановить, установить необходимый номер блока.

5.4  При непрерывном формировании извещений о нарушении объектов, при появлении самопроизвольного изменение режима объектов на время менее 
2 мин или при формировании извещений, не присущих данному прибору, необходимо проделать следующее:

- разместить РПД за пределами корпуса прибора с учетом указания п. 4.3.1;

- проложить провода ШС отдельно от высокочастотного кабеля антенны;

- проверить место установки прибора на наличие источника излучения внешних помех, указанных в п. 4.1.3.

5.5  В случае возникновения неисправности, неустранимой простыми способами, прибор следует демонтировать и доставить в централизованную мастерскую по ремонту приборов охранной сигнализации.

5.6  В случае утери хозяином объекта кодовых ключей провести операции стирания кодов потерянных ключей и ввод в память прибора кодов новых кодовых ключей по правилам п. 4.4.1 настоящего руководства.

Проверить правильность формирования извещений "Саботаж" ("Взлом"), для чего:

- открыть крышку прибора и проконтролировать появление на ПЦН от ШС (объекта) 01 (21, 41, 61, 81) извещения "Саботаж" ("Взлом");

- закрыть крышку прибора.

Через 2 мин на ПЦН должна появиться информация о режиме ШС (объекта), из которого произошло формирование извещения "Саботаж" ("Взлом").

4.4.4  При отключении напряжения сети или снижении его ниже 170 В прибор автоматически переходит на питание от резервного источника питания и в кодовой последовательности объекта 01 (21, 41, 61, 81) формируется извещение "Взят + Резерв" или "Снят + Резерв" в зависимости от режима ШС (объекта) 01 (21, 41, 61, 81);

- отключить переключатель  СЕТЬ  прибора и проконтролировать появление на ПЦН от ШС (объекта) 01 (21, 41, 61, 81) извещения "Снят + Резерв" или "Взят + Резерв" (в зависимости от режима ШС (объекта) на момент проверки);

- включить переключатель  СЕТЬ  прибора и проконтролировать появление на ПЦН извещения "Снят " или "Взят ".

При уменьшении напряжения резервного источника до (11,4 (0,4) В в кодовой последовательности объекта 01 (21, 41, 61, 81) формируется извещение "Взят + Резерв в аварийном состоянии".

При выполнении прибором всех функций, установить и закрепить блок индикации (контактное устройство и выносные индикаторы) в выбранном месте.

2.2.6  Прибор обеспечивает:

- электропитание РПД напряжением постоянного тока (12 +2-1,5) В;

- формирование сигналов управления длительностью (54 (2) мс и модуляции РПД амплитудой не менее 10 В.

2.2.7  Нормальное состояние ШС – это нахождение его сопротивления в пределах от 5,5 до 9 кОм

Нарушение ШС – это увеличение сопротивления шлейфа до 10 кОм и более или уменьшение до 4,5 кОм и менее на время 500 мс и более.

Нарушение ШС на время 300 мс и менее не воспринимается прибором.

2.2.8  Прибор обеспечивает заряд аккумуляторной батареи до напряжения              (13,65 (0,15) В.

2.2.9  Прибор обеспечивает программирование номера системы с 00 по 99 и номера объекта с 01 по 00.

2.2.10  Завод-изготовитель гарантирует качественную работу прибора, если электромагнитные помехи в месте эксплуатации прибора не будут превышать норм требований ГОСТ Р 50009-2000 для следующих степеней жесткости:

УК1, УК5, УИ1 – третьей, УК2, УЭ1  второй, УК3 – четвертой.

2.2.11  Излучение индустриальных радиопомех (ИРП) в пространство и кондукция (излучение) ИРП в провода и проводящие конструкции от прибора не превышает норм ГОСТ Р 50009-2000.

2.2.12  Содержание драгоценных материалов:

золото – 0,01216 г,  серебро – 1,17365 г,  палладий – 0,11602 г.

2.2.13  Содержание цветных металлов и сплавов:

медь и сплавы – 262,36464 г,  алюминий – 5 г.

2.3  Состав и конструкция прибора

2.3.1  Прибор состоит из платы управления, закрепленной  на дне корпуса прибора.

На дно корпуса прибора крепится силовой трансформатор и клеммы для подключения внешнего резервного источника "+ РЕЗЕРВ -" и проводов сетевого напряжения " ~ 220 В".

Трансформатор и клеммы "+ РЕЗЕРВ -" и " ~ 220 В" закрыты панелью с расположенными на ней переключателями СЕТЬ и РЕЗЕРВ и держателями вставок плавких.

На дне корпуса прибора закреплена пластина с винтами для установки РПД.

Аккумуляторная батарея устанавливается внутри корпуса прибора на нижнюю стенку корпуса.

3 Указания мер безопасности

3.1  При установке и эксплуатации прибора обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по установке, монтажу и техническому обслуживанию прибора допускается персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей и имеющий навыки в эксплуатации и обслуживании радиосистем охранно-пожарной сигнализации.

ВНИМАНИЕ! К клеммам " ~ 220 В" и вставкам плавким подведено опасное для жизни напряжение 220 В от сети переменного тока частотой 50 Гц.

3.2  Замену вставок плавких, установку, снятие и ремонт прибора необходимо проводить при отключенном напряжении питания переключателями РЕЗЕРВ и СЕТЬ .

3.3  Перед подключением прибора к сети переменного тока необходимо клемму "     " прибора соединить с шиной защитного заземления. Контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,1 Ом.

Отключать заземление прибора включенного в сеть переменного тока запрещается.

4.4.2  Проверить работоспособность прибора и РПД в составе радиосистемы, обеспечив связь с пунктом централизованной охраны для получения информации о выводе на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) извещений, формируемых прибором с объектов, для чего:

- восстановить все используемые ШС (закрыть двери и окна всех объектов);

- проконтролировать состояние выносных индикаторов.

Объекты, выносные индикаторы которых светятся постоянным светом, находятся в режиме "Взят".

Объекты, выносные индикаторы которых не светятся, находятся в режиме "Снят";

- перевести все объекты, находящиеся в режиме "Взят", в режим "Снят" и наоборот, поочередным подключением на (1–3) с электронных кодовых ключей соответствующих объектов к контактному устройству считывания ключей.

При этом выносные индикаторы объектов, находящихся в режиме "Взят", должны погаснуть, а на ПЦН должны появиться извещения "Снят" от этих объектов.

Выносные индикаторы объектов, находившихся в режиме "Снят", должны засветиться постоянным светом, а на ПЦН должны появиться извещения "Взят" от этих объектов.

Если при переводе какого-либо объекта в режим  "Взят" выносной индикатор этого объекта мигает 5 с, а затем гаснет - это значит, что ШС объекта нарушен и объект не перейдет в режим "Взят";

- устранить неисправность ШС и еще раз проверить возможность перевода объекта в режим  "Взят", подключив электронный кодовый ключ к контактному устройству.

Объект перейдет в режим  "Взят" только в том случае, если ШС исправен.

В режиме "Взят", обеспечивается формирование извещения "Взят ", если контролируемый ШС не нарушен и извещения "Взят + Периметр" без задержки при нарушении периметра объекта.

Извещение "Взят + Периметр" формируется в течение времени нарушения ШС и в течение (120 (5) с после восстановления ШС.

Выносной индикатор, относящийся к нарушенному ШС, в течение этого времени прерывисто светится с частотой (2 (1) Гц.

По истечении этого времени начинает формироваться извещение "Взят", а выносной индикатор начинает светиться постоянным светом;

- перевести все объекты в режим "Взят";

- нарушая, поочередно, шлейф каждого объекта, проверить правильность формирования и вывода на ПЦН извещения "Взят + Периметр" и переход из этого режима в режим "Взят" после восстановления ШС.

4.4.3  При нарушении целостности корпуса прибора (открытии крышки прибора) в кодовой последовательности объекта 01 (21, 41, 61, 81) формируется извещение "Саботаж" ("Взлом") в течение времени открытия крышки и в течение      (120 (5) с после закрытия крышки.

- нажать кнопку SB4. Цифры номера объекта перестают мерцать на (1–3) с. Это значит, что номер объекта введен в память прибора.

Затем появятся мерцающие символы  П1 означающие, что можно вводить в память прибора коды ключей (в данном случае код ключа №1) для данного объекта.

В качестве электронных кодовых ключей используются ключи типа DS1990A фирмы DALLAS.

Кнопкой SB2 выбирается номер ключа.

Допускается ввод в память прибора кодов двух ключей для каждого объекта.

Кнопкой SB1 выбирается операция, которая будет производиться с электронным ключом -  П  (программирование – ввод в память кода ключа) или  С  (стирание кода ключа);

- нажать кнопку SB4.

Если была выбрана операция стирания, при нажатии кнопки SB4 символы С1 или С2 перестанут мерцать на (1–3) с, а затем погаснут. Это значит, что ключ стерт и прибор перешел в нормальный режим работы.

Если была выбрана операция программирования (ввода в память кода ключа), символы П1  или  П2 перестанут мерцать на (1–3) с, а затем появятся мерцающие символы  (  ( (скобки) и прибор будет находиться в режиме ожидания;

- подключить на (1–3) с к контактному устройству считывания ключей электронный кодовый ключ из комплекта поставки или приобретенный хозяином объекта.

Символы  (   (  погаснут и прибор перейдет в нормальный режим работы.

Состояние выносных индикаторов объекта 01 (21, 41, 61, 81) будет соответствовать режиму, в котором находится данный объект: не светится – режим "Снят", светится постоянным светом – режим "Взят".

Состояние остальных выносных индикаторов может быть любым.

Если операцию программирования (ввода в память прибора кода ключа) нужно отменить, необходимо нажать кнопку SB4.

При вводе в память прибора второго ключа для объекта 01 (21, 41, 61, 81) повторить указанные выше операции с разницей в установке номера ключа кнопкой SB2;

- повторить операции программирования для всех объектов, устанавливаемых под охрану;

Закрыть крышку прибора, иначе на ПЦН появится извещение "Саботаж" ("Взлом") от объекта с условным номером  01 (21, 41, 61, 81).

4  Размещение, установка, монтаж и подготовка прибора к  работе

4.1  Общие указания

4.1.1  Монтаж всех линий, соединяющих прибор с внешними устройствами и РПД, производить согласно РД78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ".

4.1.2  Для подведения к прибору напряжения сети рекомендуется применять провод НВ-0,5-500 ГОСТ 17515-72. Допускается применение проводов других марок, имеющих аналогичные характеристики.

4.2  Выбор места установки прибора

4.2.1  Прибор необходимо поместить в одном из объектов, устанавливаемых под охрану, с учетом удобства проведения монтажа, обслуживания и эксплуатации, обеспечив его недоступность для посторонних лиц.

4.2.2  Максимальное расстояние от объекта, где установлен прибор, до охраняемых объектов должно быть не более 300 м. При этом сопротивление соединительных проводов должно быть не более 1 кОм.

4.2.3  Не устанавливать прибор вблизи коммутационных элементов (реле, переключателей), размыкающих сильноточные цепи и создающих помехи.

4.3  Установка и монтаж прибора и внешних устройств на объекте

4.3.1  Установку и монтаж прибора на объекте производить в следующей последовательности:

- закрепить прибор в выбранном месте на предварительно установленные два элемента крепления (шурупа) в соответствии с разметкой, указанной в приложении Б и зафиксировать прибор третьим шурупом в нижней части корпуса;

- закрепить РПД на пластину, установленную внутри прибора или на расстоянии до 10 м от прибора, путем фиксации на винтах.

Установить антенну и РПД в соответствии с руководством по эксплуатации на РСПИ "Струна – 3" или "Струна-3М". Сопротивление проводов, соединяющих РПД и прибор, должно быть не более 0,5 Ом;

- выбрать удобное для всех владельцев объектов место для закрепления блока индикации (с контактным устройством считывания кодовых ключей и выносными индикаторами) из комплекта поставки.

Длина проводов от объекта, где установлен прибор, до блока индикации, должна быть не более 40 м;

- проложить шину заземления, шлейфы сигнализации к каждому объекту, провода для подключения РПД, высокочастотный кабель, идущий от РПД к антенне, провода для подключения выносных индикаторов каждого объекта и провода для подключения контактного устройства.

Примечания.

1. Провода от клемм прибора должны быть пропущены через отверстия с резиновыми колпачками (втулками) в нижней или верхней стенке корпуса.

Отверстия образуются выдавливанием надсеченного диска.

2. Провода от прибора к РПД прокладывать одним жгутом.

3. Для исключения ложных срабатываний провода шлейфов и контактного устройства не рекомендуется прокладывать вдоль линий электропередач и проводов силовых устройств, излучающих помехи, а также в непосредственной близости от передающей антенны;

- проверить электрическое сопротивление между проводами шлейфа, между каждым проводом и шиной заземления прибором типа В7-40.

Сопротивление утечки между проводами шлейфа или каждым проводом и землей должно быть не менее 20 кОм;

- установить на извещатель или в конце шлейфа, если не подключен извещатель, в соответствии с приложением А резисторы из комплекта поставки.

В целях снижения потребляемой мощности резисторы в неиспользуемые ШС не устанавливать и перевести их в режим "Снят".

В качестве извещателей в ШС могут быть использованы все типы охранных извещателей, кроме запитывающихся от напряжения ШС;

- измерить сопротивление каждого шлейфа сигнализации с подключенным оконечным элементом и активным извещателем.

Номинальное сопротивление должно быть в пределах 7 - 8 кОм.

- соединить клемму прибора "      " с заземляющей шиной;

- снять панель с переключателями РЕЗЕРВ и СЕТЬ , отвернув винты, и подсоединить к клеммам " ~ 220 В" провода для подключения к сети переменного тока и, при необходимости, провода для подключения внешнего резервного источника питания постоянного тока;

- установить панель на место, завернув винты;

- установить переключатели РЕЗЕРВ и СЕТЬ в выключенное положение;

- соединить клеммы прибора и клеммы используемых внешних устройств и РПД по схеме приложения А.

Блок индикации (контактное устройство и выносные индикаторы) временно поместить около прибора, что необходимо для дальнейшей настройки его.

Примечание - Неправильное соединение или короткое замыкание проводов (клемм) на корпус или между собой может привести к выходу из строя прибора или внешних устройств;

- установить в прибор аккумуляторную батарею и подключить ее, соблюдая полярность (провод с красным наконечником к выводу " + ", провод с синим (черным) наконечником к выводу " - ");

4.4  Подготовка к работе

4.4.1  Подготовить прибор и РПД к работе, для чего:

- подключить провода от клемм  прибора " ~ 220 В" к сети переменного тока;

- включить прибор переключателями РЕЗЕРВ и СЕТЬ;

- проверить работоспособность РПД по его индикатору, который должен периодически (каждые 8 – 12 с) кратковременно вспыхивать 20 раз.

Длительное или постоянное свечение индикатора РПД указывает на неисправность (некачественный монтаж или неправильное соединение).

Выключить прибор и устранить неисправность;

- установить условный номер системы и номер блока в частотном канале следующим образом:

- подключить к контактному устройству считывания ключей "мастер-ключ" (электронный ключ с маркировкой на ручке трех последних цифр порядкового номера прибора) из комплекта поставки, с помощью которого прибор переводится в режим программирования.

На индикаторах прибора на (1–3) с появятся символы  ПГ , а затем мерцающее число 10 (30, 50, 70, 90);

- нажимать кнопку SB2 до появления на индикаторах символа  SУ  ;

- нажать кнопку SB4. На индикаторах появится мерцающее число;

- установить кнопками SB1 и SB2 нужный номер системы: кнопкой SB1 – десятки, кнопкой SB2 – единицы;

- нажать кнопку SB4. Установленный номер системы перестает мерцать на (1–3) с. Затем появится мерцающее любое число с 1 по 5 (номер блока в частотном канале);

- установить кнопкой SB2 необходимый номер блока и нажать кнопку SB4. На (1–3) с номер блока перестает мерцать, а затем пропадет.

Прибор перешел в нормальный режим работы.

Номерам блока в частотном канале соответствуют следующие номера объектов:

- -  с 01 по 20;

- -  с 21 по 40;

- -  с 41 по 60;

4      -  с 61 по 80;

5      -  с 81 по 00.

Ввести в память прибора коды электронных ключей, для чего:

- подключить на (1–3) с "мастер-ключ" к контактному устройству.

На индикаторах прибора на (1–3) с появляются символы  ПГ (программирование).

Затем появится мерцающее число 10 (30, 50, 70, 90);

- установить кнопками SB1 и SB2, расположенными на плате прибора, условный номер объекта 01 (21, 41, 61, 81);

# Text boxes

(220 В

220 В

# Блок индикации

-

iBUT

iBUT

Устройство контактное

+

-

iBUT

+

3

+20

+20

6

19

20

+..

..

+..

+..

+..

..

5

+1

19650

+1

1

+

20

-

R20

SB20

R1…R20 – резистор 7,5 кОм

SB1…SB20 – пассивные извещатели , тумблеры, кнопки, исполнительные цепи активных извещателей

R..

17

SB..

SB..

16

R..

8

15

15

7

14

10

12

11

11

SB1

R1

В графическом изображении РПД в скобках указан номер вывода и его назначение для РПД "Струна- РПД1" ПМЕК.425664.007

ППК

13

9

+

1

-

(2-Данные)

(3-Строб)

(1-Общий)

+ (4-12 В)

+РПД

12

289

15

16

4

18