### ООО «ПОЖТЕХНИКА»

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ БЛОК  ПИМ-420

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## (ПАСПОРТ)

2007 г.

2

Настоящее руководство по эксплуатации совмещено с паспортом.

Руководство предназначено для ознакомления с принципом работы и техническими характеристиками интерфейсного блока ПИМ-420 (в дальнейшем - блок), а также содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и поддержания в постоянной готовности к работе.

1	НАЗНАЧЕНИЕ

- Блок является интерфейсным устройством между прибором приемно-контрольным и линейным пожарным извещателем (термокабелем).

- Термокабель подключается к блоку по двухпроводной пли четырехпроводной схеме.

- Подключение блока следует производить согласно схемы на рнсунке I.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее напряжение- 19-27В (24 В ном,),

- Потребляемый ток:

и дежурном режиме - 0,03 А (24 В). режиме «пожар» - 0,085А (24В).

- Сопротивление сигнального шлейфа-до 1000 Ом.

- Сопротивление оконечного резистора -4,7 кОм.

- Диапазон рабочих температур - от О С ° до +50 С.(

- Относительная влажность - до 93% без конденсации влаги.

- Габаритные размеры: 80x125x20 мм включая высоту цоколя.

3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект постники блока приведен и таблице I

| Наименование | КОЛ-ВО |
| --- | --- |
| Интерфейсный блок ПИМ-420 | 1 ¦ |
| Интерфейсный блок ПИМ-420, Руководство по эксплуатации. | На партию |

Рисунок I - Схемы подключения интерфейсного блока ПИM-420

Таблица I

3

4 . УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Блок размещается в корпусе из пластмассы и имеет 8-ми контактную съемную базу. На корпусе блока имеются красный светодиод (состояние "ПОЖАР") и желтый светодиод (состояние «НЕИСПРАВНОСТЬ»). Блок преобразует состояние линейного извещателя в релейный выход. К прибору приемно-контрольному блок может подключаться как по двух, так и по четырехпроводной схеме. Переход блока в состояние «ПОЖАР» происходит при срабатывании (замыкании) линейного извещателя. При переходе в состояние "ПОЖАР" блок не блокирует сигнальный шлейф. Возврат блока в дежурный режим происходит автоматически после устранении причины, вызвавшей переход блока в состояние «ПОЖАР». Формирование сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» происходит при обрыве цепи извещателя.

5 . СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Интерфейсный блок ПИМ-420	________________

(обозначение)

в количестве _________   изготовлен      _____________________

(дата)

прошел сертификацию, принят в соответствии с обязательными требованиями       государственных       стандартов,      действующей документацией и признан годным  к эксплуатации.

Начальник ОТК

М  П	_______________	____________

личная  подпись	расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

6 .  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Интерфейсный блок ПИМ-420____________________

(обозначение)

_______________________________           уп а к о в ан          __________________________________

заводской номер	наименование предприятия

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации._

4

. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации  -  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8	. ХРАНЕНИЕ

8.1 Хранение блока должно производиться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям храпения 2 по ГОСТ 15150-69.

9	. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Транспортирование блока должно производиться в транспортной упаковке всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

10 . СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1	В случае обнаружения дефектов или выхода блока из
строя в течение гарантийного срока, должен быть составлен акт о
необходимости ремонта и отправки блока па предприятие-
изготовитель (129620 г..Москва, ул. 1-я Мытищинская» д. 3 тел,
(495)687-69-49) или вызова его специалистов.

В акте должны быть указаны заводской номер и дата выпуска блока, дата начала эксплуатации и дата выхода блока из строя, краткое описание неисправности.

10.2	Предприятие - поставщик не принимает претензий;

- если истек гарантийный срок эксплуатации;

- при отсутствии паспорта на блок;

- при несоблюдении потребителем правил эксплуатации блока;

- при наличии видимых повреждений.

______________	_______________	_____________________

должность               личная подпись	  расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число